ЗАО  СибКОТЭС

«Утверждаю»

Технический директор

ЗАО СибКОТЭС

__________Ю.В.Елисеев

_____________________

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МАЛОСТОЧНО - БЕЗРЕАГЕНТНЫХ

ТЕПЛОВЫХ   ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  И  КОТЕЛЬНЫХ

Часть 2

Проектные решения, примеры по  созданию

малосточной,  безреагентной  ТЭС и котельной

(на примере проекта строящейся Омской ТЭЦ-6)

Главный технолог                                                 А.Б. Богданов

г. Новосибирск  2008

РЕШЕНИЕ ПО ОРГАНИЗЦАЦИИ ОЧИСТКИ И ПОВТОРНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД  ТЭС

1.  ОСНОВНОЙ ПАРОВОДЯНОЙ  ЦИКЛ СТАНЦИИ

Задание по организации плотного, малосточного режима работы технологического основного цикла

Основная причина вызывающие необходимость  организации  стоков  -  неплотность пароводяного технологического цикла:

1. Чем больше потеряется рабочего агента - чистейшего пара, конденсата острого пара, тем больше вносится дополнительных солей,  углекислоты, кислорода с подпиточной, недостаточно химически обессоленной водой и тем больше затрат по устранению следствий не плотности цикла.

2.  Чем больше вносится солей через неплотность оборудования с другими рабочими агентами в других технологических циклах:  с  циркуляционной водой в конденсаторах, с сетевой водой в  бойлерах, с  технической водой в охладителях пробоотборников, тем больше затрат  по  устранению следствий

3. Необходимость проведения химических очисток  технологического оборудования

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПО ИСКЛЮЧЕНИЯ СТОКОВ

- создание оборотного технологического цикла высокой плотности;

- создание схемы ступенчатой подпитки паром от нижестоящего в вышестоящий контур, и наоборот продувки от вышестоящего контура в нижестоящий контур;

- защита внутренних поверхностей оборудования от кислородной коррозии;

- отказ от химических способов подготовки и очистки воды.

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 1. Пароводяной замкнутый цикл ПГУ-450 |  |  |
| Водяной объем пароводяного цикла V | м3 | 300 м3 |
| Расчетная циркуляция пара в цикле G | т/час | 600 т/час |
| Расчетная подпитка цикла паром от нижестоящего цикла: пробоотборные точки, выпар эжекторов, неплотность дренажной арматуры, воздушников и т.д. | т/час | 1 т/час |
| Аварийная подпитка – потеря пара в атмосферных деаэраторах, невозврат пара от потребирелей, компенсация утечки при потри плотности в конденсаторах, подогревателях и т.д. | т/час | 20 т/час |
| Период водного обмена ПВО | час | 300/1=300час |
| Процент расчетной подпитки ПВП | % | 1*100/600=0,167% |

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ) СТОКОВ  ОТ  ХИМВОДОПОДГОТОВКИ:

1.1 Проектирование несвязанной тепловой схемы позволяющей работать только с основным оборудованием собственной  тепловой схемы, без перемешивания паровых и водных потоков других блоков, от других тепловых схем;

1.2 Исключение потерь конденсата с греюшим паром от ПГУ  на  атмосферных деаэраторах в подпиточной воде теплосети.

1.3 Перевод атмосферных деаэраторов на режим работы с перегревом химически очищенной воды  с  применением ингибиторов отложений типа ИОМСОМ, Гелуфер и т.д.

Рис. 1 Проектирование «соленых» и «чистых» циклов ТЭЦ.

1.4 Проектирование блочного испарителя типа ИМВ для «перепарки»  "грязного конденсата" от соленых отсеков  конденсаторов  турбин,  ПСГ  на  расход до 10% от основного конденсата

1.5 Проектирование тепловой схемы общестанционных собственных  нужд  с паропроводами, испарителями (паропреобразовательной установки ППУ), для отпуска тепла вторичным паром до 6 кгс/см2  на коллектор собственных нужд станции для исключения традиционно регламентированных, потерь пара потребителям с  невозвром  конденсата     на собственные нужды станции (паровые пропарки  трубопроводов  дизельного топлива, маслохозяйства, бульдозеров, автотранспорта)

1.6  Повышение  плотности  технологического  оборудования  пароводяного     цикла.

- Проектирование конденсатора, ПСГ, ПСВ с плотной вальцовкой

- Проектирование соленых отсеков конденсаторов турбин, соленых отсеков ПСГ.

- Сбор соленых протечек на  доочистку  в  термическом  испарителе.

- Проектирование схемы раздельного сбора конденсата от всех точек    конденсатного тракта:

-коллектора "соленого и чистого" конденсата.

- баки сбора " соленого и чистого" конденсата.

- от пробоотборных  корыт пробоотборных точек в разные коллектора

- Проектирование схемы сбора протечек  от  сальников  конденсатных  насосов   с доочисткой на  испарителях и возвратом в цикл.

- Проектирование  применение  бессальниковых  конденсатных,  питательных насосов  с торцевыми уплотнениями.

- Проектирование схем и бакового хозяйства для сбора и возврата  в цикл воды от пробоотборных точек, от приборов химического и качественного анализа, заполнения и опорожнения котлов, деаэраторов. БЗГК для хранения грязного конденсата и дальнейшее доочистки до чистого.

1.7 Проектироване схемы исключающей проведение  эксплуатационных  кислотных очисток пароводяного контура ПГУ-450.

- Проектирование нейтрального кислородного  водного  режима  (НКВР)   работы цикла с требованиями по качеству питательной  и  подпиточной воды для прямоточных котлов сверхкритических параметров.

- Проектирование блочной испарительной  установки  (БИУ) для  10  %  очистки конденсата паротурбинной установки.

- Проектирование безреагентных парокислородных отмывок оборудования с пассивацией поверхностей нагрева.

- Проектирование схем длительной консервации паросилового  оборудования.

- сухая консервация турбин, котлов сухим горячим воздухом

- сухая консервация азотом  котлов,  паропроводов,  бакового  хозяйства

- Проектирование схем отмывки-консервации оборудования  с  применением ИОМС

1.8 Разработка технологических схем поэлементной, по агрегатной проверки на плотность, (на утечки, на присосы) арматуры ,  паропроводов,   конденсатопроводов, конденсаторов, бойлеров,  насосов,  сосудов  с  нормированным приборным учетом утечек в неплотностях при опрессовках на 1,4-1.8 кратное от рабочего давления.

2  ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ   КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ ТУРБИН

Охлаждаемое оборудование где требуется циркуляционная охлаждающая вода, допускающая продувку в естественный водоем без проведения доочистки:

- конденсаторы паровых турбин

- газоохладители турбогенераторов, ПЭНов

- конденсаторы пара  испарителей мгновенного вскипания (ИУМВ), дистилляционного  опреснительной установки (ДОУ-20, ДОУ-50)

Причины,  вызывающие стоки от схемы охлаждения конденсаторов турбин:

- Оборотное, а не прямоточная система охлаждения конденсаторов турбин

- Испарительное охлаждение цирк. воды вызывает  безвозвратные  потери  чистого пара в  атмосферу.  Для  прекращения  роста накопления солей  необходима организация возврата исходных солей  поступающих с подпиточной водой обратно в реку без их загрязнения и соответственно без доочистки.

- Высокое солесодержание в исходной подпиточной  воде

Рис 2.  Организация согласования продувки циркуляционной системы в водоем.

Основные задачи по согласованию продувки

  - Организация водно-химического режима работы циркуляционной схемы обеспечивающего работу с допустимым сбросом  обратно в водоем

  - Отказ от химических способов очистки конденсаторов турбин с проектирование схемы шарикоочистки (СШО) конденсаторов.

  - Проектирование схемы циркуляционного водоснабжения с разделением на  гидравлически не связанные контуры  позволяющие  организовать  независимую работу каждого контура друг от друга

  - Разработка технологической  схемы  ступенчатой  подпитки  контуров цирксистемы с выделением "соленого" и "чистого" контура

  - Разработка схемы работы градирен на воде питьевого качества с  организацией продувки градирен  в теплосеть как подпиточную воду. Проектирование охранной санитарной зоны, установок обеззараживания  всего потока в соответствии со СНИП на питьевые установки.(аналог согласован Куйбышевским ГорСЭС ~1980годах)

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 2 . Оборотный цикл охлаждения с градирнями и турбинами типа Т-150 |  |  |
| Водяной объем оборотного цикла V | м3 | 6000 м3 |
| Расчетная циркуляция в цикле G | т/час | 23000т/час |
| Расчетная подпитка в отопительном периоде (весной) | т/час | 500 т/час |
| Максимальная подпитка в конденсационном режиме работы | т/час | 1000 т/час |
| Период водного обмена ПВО | час | 6000/500=30час |
| Процент расчетной подпитки ПВП отопительном периоде (весной) | % | 500/23000 = 2,17% |
| Процент расчетной подпитки ПВП в конденсационном режиме | % | 1000/23000 = 4,3% |

3.   КОНТУР  ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ для маслогазоохладителей, СН  ТЭЦ

Перечень механизмов требующих раздельное техническое водоснабжение, так как потенциально возможно попадание загрязняющих веществ в охлаждающую воду:

- промежуточные маслоохладители турбин, питательных насосов, СЭНов:

-  сеть охладителей пробоотборных точек;

- схема охлаждения подшипников, охладителей компрессоров;

- аспирационные установки схем пылеподавления конвейеров  топливоподачи;

-  схемы кондиционирования для АСУ, щитов управления ГЩУ, БЩУ.

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 3 . Оборотный цикл технического водоснабжения |  |  |
| Водяной объем оборотного цикла V | м3 | 800 м3 |
| Расчетная циркуляция в цикле G | т/час | 3000т/час |
| Расчетная подпитка в отопительном периоде (весной) | т/час | 20т/час |
| Максимальная подпитка в летнем периоде | т/час | 60т/час |
| Период водного обмена ПВО | час | 800/20=40час |
| Процент расчетной подпитки ПВП в отопительном периоде (весной) | % | 20/3000 =0.67% |
| Процент максимальной подпитки ПВП в летнем режиме | % | 60/3000 = 2,0% |

Основные проектные решения по исключения стоков от схемы технического водоснабжения:

  - Подпитку оборотного контура подпиточной воды  осуществлять  только   дисциллятом получаемого от ИУМВ

  - Запроектировать ИУМВ работающий на ливневой воде поступающей с  крыш,  с  дорог   прошедших  предварительную  очистку  на  нефтеловушках,   отстойниках, фильтрации на механических фильтрах.

  - Продувку схемы тех.воды в виде  конденсата  через  рециркуляционный  ИУМВ  осуществлять в циркуляционную систему конденсаторов.

Как альтернативу схемам технического водоснабжения  проектировать:

  - Централизованную систему хладоснабжения с применением АБСОРБЦИОННЫХ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ,  которые на  100%  позволяют решать вопрос исключения стоков.

  - Водяную систему охлаждения машин и механизмов менять на воздушную схему охлаждения

4.  ГРУНТОВЫЕ  ВОДЫ  С  ТЕРРИТОРИИ ТЭЦ-6

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 4 .Схема сбора грунтовых вод с территории ТЭЦ |  |  |
| Сезонный объем грунтовых вод ВСЕГО | м3/час м3/сезон |  |
| Расчетная производительность цикла Мин зимой- грунтовые Мах весной, летом грунтовые | т/час т/час | *** *** |
| Расчетная подпитка грунтовых вод (зимой) | т/час | ***т/час |
| Максимальная подпитка в весеннее- летнем периоде | т/час | ***т/час |
| Период водного обмена ПВО | час | ***час |
| Процент расчетной подпитки ПВП в отопительном периоде (весной) | % | ***% |
| Процент максимальной подпитки ПВП в летнем режиме | % | ****% |

Технологические решения:

4.1 Согласовать сброс грунтовых вод водопонижения в реку как не имеющего загрязнений  от технологии ТЭЦ

4.2 Запроектировать неглубокое заложение  специальных. объектов,  кабельных  тоннелей, подвальной части. исключающей  постоянную  работу  схему   откачки грунтовых вод с заглубленных объектов.

5. КОНТУР СБОРА ЛИВНЕВЫХ ВОД С КРЫШ,  С  ТЕРРИТОРИИ  И  ДОРОГ,

- схема   защиты от затопления при разрыве баков труб ТЭС

- схема от аварийного пожаротушения оборудования и поверхностей нагрева

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 5 .Схема сбора ливневых вод с территории ТЭЦ |  |  |
| Сезонный объем вод ВСЕГО В том числе осадками (по месяцам) Талыми водами с территории | М3 м3/год м3/сезон | Vцикла=~8÷12тысм3 |
| Расчетная производительность цикла Мин зимой Мах весной, летом Талые воды весной | т/час т/час т/час | *** 600-1200 *** |
| Расчетная подпитка ливневых вод (зимой) | т/час | 100т/час |
| Максимальная подпитка в весеннее- летнем периоде | т/час | 700т/час |
| Период водного обмена ПВО | час | 4-30суток |
| Процент расчетной подпитки ПВП в отопительном периоде (весной) | % | 1-20% |

Характеристика  стоков:

при осадках до - 5%  обеспеченности 1 случай за 20 лет    70мм сутки

при осадках до - 1%  обеспеченности 1случай за 100 лет   110мм сутки

Обьемы ливневых вод с территории станции:

Vливн= Sплощ * Hосадка

с крыш и дорог станции  Vкрыш = 551000*0.070=38570 м3/сутки

в том числе  с крыш     Vкрыш = 400000*0.070=28000 м3/сутки

с территории станции при стоке 15% остальные 85% уходят в грунт

Vтерр = (2094800-551000)*0.070=108066 м3/сутки

Vтерр сток в отстойник = 108066*0.15=16210 /сутки

Талые воды в течение 10 дней интенсивного снеготаяния при величине снегового покрова до 200мм.(из среднегодовых 430мм) из них 50%  испаряется и уходит в грунт и только 50% поступает в ливневую  канализацию.

Vталых= 2094800*0.20*0.50=209480 м3/10суток =40-20 тысМ/сут

Для сбора ливневых с территории станции объем отстойников должны составлять не менее:                             для 5%обеспеченности

Vотст=Vдорог+Vтерр= (38570-28000)+16210=26780 м3/сут

Vкрыш =                                                             =28000 м3/cут

ИТОГО: 54780/24=2282т/час=54780 м3/сут

Среднесуточная производительность отвода вод         2282т/час

Максимальносуточная производительность не менее 4000т/час для 1%обеспеч

Количество ливневых вод до 55тыс м3/сутки переработать за сутки невозможно. Требуется решать организованный отвод талых, ливневых вод.

Решение задачи:

5.1  Достаточно улавливать и отстаивать только первые порции  6-8мм осадков,  которые собирают и уносят с собой до 90% всей поверхностной  пыли и загрязняющих веществ.

5.2. Ливневая вода сама по себе не является источником  загрязнения окружающей среды. Достаточно первую порцию ливневых вод до 10 мм  собрать и отправить на отстойник, следующие  порции  за  10-15мм  осадков можно и нужно отводить без очистки в речной водоем.

5.3 Территория нечем не загрязняется. Озеленить свободные площади.

Нет необходимости собирать воды со всей территории станции.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИВНЕВЫХ И ТАЛЫХ  ВОД ТЭЦ.(на примере Омской ТЭЦ-6)

5.4  При работе только газовых турбин,  все ливневые  воды  с территории станции собираются и после отстоя, после механической  доочистки сбрасываются в реку.

5.5 При вводе в работу паровой турбины.

Тепловая  нагрузка  на  конденсатор  турбины,  градирни  составляет:

Nкон=150мвт    Qград= Qтурб - Qээ = (450-150*0.86)=321гккал/час

Потери с выпаром градирни при чисто испарительном охлаждении циркводы.

Макимально возможный выпар   Дпар=  321/0.57=  563т/час

Необходимая  циркуляция   цирк воды.    Дцирк= 321/(0.048-0.033)=21400т/час

процент  выпаривания      Пвып  =  2.6*21400         = 553 т/час

процент  уноса            Пунос = 0.5+0.2= 0.7*21400 = 150 т/час

ИТОГО  до = 700 т/час

Теоретически максимально-возможное водопотребление ливневой воды.

С учетом частичной разгрузки ночью 85%, снижением  температуры  охлаждающего воздуха, необходимостью продувки цирк системы  до  25%

Для жаркого летнего дня.

Двосп=700*0.85*1.25=744.т/час 744*24=17856т/сут.

Для летней  дождливой погоды

Дмак возм= 17856*0.5=8928т/сут.

Для холодного осеннего дождливого для  испарительный  эффект  градирен снижается и теплоотдача происходит за  счет  конвективного  охлаждения холодным воздухом.

Дмак воз осень = до 30%

Дмак возм осень= 17856*0.3=5356т/сут

Для работы в теплофикационном режиме с  Qтеплоф=300гккал/час  градирня разгрузкой по циркуляционной воде до 50%.

Qград=((450-300)-150*0.86)=21ккал/час

Двып = 21/0.57=36т/час  Дунос= 25т/час

Дмак тепл осень= 60т/час  60*24=1440 т/сут

5.6  Время переработки воды после сбора осадков  одного дня.

Осенью     Т переработки  = 54780/1440=38 суток.

Летом        Т переработки  = 54780/17856=3.1 суток.

При останове паровой турбины, при отсутствии конденсационной нагрузки время срабатывания  суточного  дождя  увеличится  значительно  и необходима откачка воды из  отстойников в речной водоем без очистки.

ВЫВОД:  Обязательно предусмотреть отвод ливневых вод с территории в речной водоем

Проектные решения:

1.  Для исключения затопления дорог и тротуаров, инженерных  коммуникаций ливневыми водами поднять уровень проезжей  части  автодорог, пешеходных тротуаров над нулевой отметкой рельефа на 40 см.

2.  Запроектировать схему сбора ливневых вод с крыш в промежуточные сборные баки V=15-25тысМ3. После отстоя самотеком подавать на подпитку градирни. Донный осадок, отстой завести через опорожнение в ливневый отстойник для очистки от механических отложений.

3.   На случай останова паровой турбины и  полной  теплофикационной нагрузки предусмотреть аварийный  перелив и опорожнение секций:

3.1 "аварийный перелив" от  предельно  допустимого  уровня  второй секции (после 2 ступени отстоя) в трубопровод продувочной воды  циркуляционной системы.

3.2 Опорожнение секций предусмотреть только через отстой,  механические фильтры.

4. В первой секции ливневого отстойника запроектировать систему  сбора верхнего слоя воды для сбора и очистки от возможных масляных  загрязнений в поверхностных ливнёвых водах.

5. Предусмотреть схему  механизированной  очистки  отстойника  от    донных отложений.

6. Предусмотреть возможность переключение схем отстойников с  параллельной на последовательную работу (за счет расположения  на  разных уровнях);

- последовательная работа для двойной очистки ливневых  вод  при количестве осадков до 15 мм в сутки.

- параллельная работа при количестве осадков больше 15мм в сутки

- аварийный перелив с первой  и  второй  секции  при  количестве осадков более 30 мм в сутки.

- КОНТУР ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  ТЭЦ

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 6 .Схема сбора мытья полов, оборудования ТЭЦ |  |  |
| объем вод ВСЕГО | м3/час м3/сезон |  |
| Расчетная производительность цикла | т/час | *** |
| Максимальная подпитка в весеннее- летнем периоде | т/час | ***т/час |
| Период водного обмена ПВО | час | ***час |
| Процент расчетной подпитки ПВП в отопительном периоде (весной) | % | ***% |
| Процент максимальной подпитки ПВП в летнем режиме | % | ****% |

  - Разработать проект сбора воды от применения схем  пожаротушения  в   ливневую канализацию  в технологических цехах, помещениях.

  - Разработать локальные, цеховые, оборотные схемы для гидроуборки   оборудования, влажной уборки помещений, мытья полов,

  - Предусмотреть проектом схему защиты оборудования и быстрого  отвода вод от минусовых отметок цехов при  разрыве  сетевых,  циркуляционных, сырых трубопроводов и баков (НГВС,  Турбинное  отделение, котельная)

  - Запроектировать схему раздельной подачи технической воды на  смывные бачки в туалетах станции.

- КОНТУР ХОЗЯЙСТВЕННО БЫТОВЫХ ВОД  ТЭЦ

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 7 .Схема хозяйственно бытовых вод ТЭЦ |  |  |
| объем вод ВСЕГО | м3/час м3/сезон |  |
| Расчетная производительность цикла | т/час | *** |
| Период водного обмена ПВО | час | ***час |
| Процент расчетной подпитки ПВП в отопительном периоде (весной) | % | ***% |
| Процент максимальной подпитки ПВП в летнем режиме | % | ****% |

- СХЕМЫ ОБЩЕСТАНЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

8.1 Проектирование установки получения жидкого азота и  жидкого кислорода для организации консервации азотом оборудования станции

8.2 Проектирование участка по ремонту арматуры с наладкой и  приборной проверкой степени плотности арматуры.

8.3 Проектирование общестанционной схемы ДОУ для доупаривания и  кристаллизации твердом виде стоков от:

- кислотных  отмывок  маслосистем  турбин, котлов трубопроводов,  ИУМВ

- отмывок поверхностей нагрева водогрейных котлов работающих на мазуте

- утилизации  вод от обмывки лопаток турбин работающих на  дизельном топливе

8.4 Проектирование общестанционной установки с аппаратами погружного горения для выпарки, доупаривания в твердом виде концентрата  от  кислотных промывок, отмывок лопаток газовых турбин, поверхностей нагрева мазутных котлов.

Приложение 1

| Пример 3 Баланс Водопотребления и Водоотведения Омской ТЭЦ-6+КРК |
| --- |
|  |  |  |  | Нтэ= | 3800 | час/год |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля ГВС= | 0,18 |  |  |  |  |
| Расчет на две турбины Т-285/335 |
|  |  | Отопительный сезон | Неотопительный сезон | За год |
| Наименование показателя | ед. измер | 5808 | час/год |  | 2952 | час/год |  | 8760 | час/год |
|  |  | Средн | мах | мин | Средн | Мах | Мин | Сред |  |
| ПИТЬЕВАЯ ВОДА на две турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевая вода из Водоканала на ГВС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла потребителям Всего | тыс.Гкал/сезон | 4620 |  |  | 396 |  |  | 5016 |  |
| Всего % . | % | 92,1% |  |  | 7,9% |  |  | 100% |  |
| Всего Гкал/час | Гкал/час | 795 | 1320 | Гкал/час |  |  |  |  |  |
| В т.ч. тепло на Отопление | тыс.Гкал/сезон | 3 125 |  |  | - |  |  |  |  |
| Отопление % . | % | 62,3% |  |  | - |  |  | 62,3% |  |
| Отопление Гкал/час . | Гкал/час | 538 |  |  | - |  |  |  |  |
| Тепло ГВС | тыс.Гкал/сезон | 1 495 |  |  | 396 |  |  | 1 891 |  |
| ГВС % . | % | 29,8% |  |  | 7,9% |  |  | 37,7% |  |
| ГВС Гкал/час . | Гкал/час | 257 |  |  | 134 |  |  |  |  |
| Циркуляция сетевой воды | тыс.тон сезон | 109522 | 109522 |  | 33422 | при (65-30) |  | 142944 |  |
|  | т/час |  | 18857 |  | 11322 |  |  |  |  |
| Горячий водоразбор населению ВСЕГО | Тыс.т/сезон | 23356 |  |  | 11871 |  |  | 35227 |  |
|  | % | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
|  | т/час | 4021 |  |  | 4021 |  |  |  |  |
| В т.ч. -по открытой схеме от ТЭЦ-6 | Тыс.т/сезон | 2515 |  |  | 1721 |  |  | 4236 | КРК всего 12% |
|  | % | 10,8% |  |  | 14,5% |  |  | 12,0% |  |
|  | т/час | 433 |  |  | 583 |  |  |  |  |
| -по закрытой схеме от ВОДОКАНАЛА | Тыс.т/сезон | 20841 |  |  | 10150 |  |  | 30991 |  |
|  | % | 89% |  |  | 86% |  |  | 88% |  |
|  | т/час | 3588 |  |  | 3438 |  |  |  |  |
| Расход подпитки в теплосеть от ТЭЦ-6 | т/час | 700 | 1000 |  | 850 | 1000 |  | 751 |  |
| исходя из лимита мах водопотребления КРК | тыс. т. год | 4066 |  |  | 2509 |  |  | 6575 |  |
| по КРК 1000т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. а) на утечки в теплосетях | т/час | 267 |  |  | 267 |  |  |  |  |
|  | тыс. т/сезон | 1551 |  |  | 788 |  |  | 2339 |  |
| б) непосредственно населению | т/час | 433 |  |  | 583 |  |  |  |  |
| открытый водоразбор | тыс.т/сезон | 2515 |  |  | 1721 |  |  | 4236 |  |
| % от сумманого ГВС Лев. Бер | % | 10,8% |  |  | 14,5% |  |  | 12,0% |  |
| с) СН натрий-катионирование 12% | тыс.т/сезон | 488 | 12% от подпитки | 301 | 4% от подпитки | 789 |  |
| д) Расход воды на С.Н. станции |  | норма на чел= | 0,3 | т/сут для персонала |  | 600 | чел |  |  |
| е) СН на хозбытовые нужды 300л/чел | тыс. т /сезон | 43,56 |  |  | 22,14 |  |  | 65,7 |  |
| для 600 чел эксплуатации и ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Водопотребление ТЭЦ-6 | тыс.т/сезон | 4597 |  |  | 2832 |  |  | 7429 | КРК const |
|  | т/час | 792 |  |  | 960 |  |  | 848 |  |
| ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ на две турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ от Водоканала | тыс.т/сезон | 25438 |  |  | 12982 |  |  | 38420 | Сумма |
|  | % | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | для МУП ВКХ |
|  | т/час | 4 380 |  |  | 4 398 |  |  |  |  |
| в т.ч. Закрытый ГВС НАСЕЛЕНИЮ от ЦТП | тыс.т/сезон | 20841 |  |  | 10150 |  |  | 30991 | "новый" ГВС |
|  | % | 81,9% |  |  | 78,2% |  |  | 80,7% | от МУП ВКХ |
|  | т/час | 3588 |  |  | 3438 |  |  |  |  |
| На ТЭЦ-6 | Тыс.т/сезон | 4597 |  |  | 2832 |  |  | 7429 | "старый ГВС" |
|  | % | 18,1% |  |  | 21,8% |  |  | 19,3% | от ТЭЦ-6 |
|  | т/час | 792 |  |  | 960 |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от ТЭЦ-6 : регенерационные воды ХВО на Очистные сооружения ТЭЦ | тыс.т/сезон | 488 |  |  | 301 |  |  | 789 |  |
| Хоз. Бытовые стоки на очистные Водокан | тыс.т/сезон | 43,56 |  |  | 22,14 |  |  | 66 |  |
| Утечки теплосетей на очистные Водоканала | тыс.т/сезон | 1551 |  |  | 788 |  |  | 2339 |  |
| Стоки ГВС населения на очистные Водокан. | тыс.т/сезон | 20841 |  |  | 10150 |  |  | 30991 |  |
| Открытый ГВС от ТЭЦ-6 | тыс.т/сезон | 2515 |  |  | 1721 |  |  | 4236 |  |
| Итого ВОДООВЕДЕНИЕ | тыс.т/сезон | 25438 |  |  | 12982 |  |  | 38420 | Сумма |
| ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ВОДА на две турбины |  | Охлаждение только конденсатов турбин |  |  |  |  |  |
| Подпиточная водв из р.Иртыш, из ливнеотстойника |  | 50% мах циркуляции |  | 2*28,5=57тыс.т/час |  |  |  |
| Расход циркуляционной воды на градирни | тыс.т /час |  | 28,5 |  |  | 57 |  |  |  |
|  | Тыс.т /сезон |  | 165528 |  |  | 168264 |  | 333792 |  |
| Отвод тепла в конденсатове (35-20) С | Гкал/час | 68 | 86 | (13-10)С | 632,4 | 744 | (40-27) С |  |  |
| Доля охлаждения с испарением | % | 60% | 80% |  | 85% | 99% |  |  |  |
| Потери пара при ИСПАРЕНИИ 100% | т/час | 116 | 145 |  | 1072 | 1261 |  |  |  |
| при испарении 60-99% . | т/час | 70 | 116 |  | 911 | 1248 |  |  | градиря |
| ИСПАРЕНИЯ с ГРАДИРЕН за год | тыс.т/сезон | 404 |  |  | 2690 |  |  | 3094 | ИСПАРЕНИЯ |
| Кратность роста Концентрации продувки Градирни | о.е | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
| Максимальная Подпитка из Иртыша | т/час | 231,9 | 289,8 |  | 2143,7 | 2522,0 |  |  |  |
| Средняя подпитка из Иртыша | т/час | 139,1 | 231,9 |  | 1822,2 | 2496,8 |  |  | градирня |
| ПОДПИТКА Средняя за год | тыс.т/сезон | 808 |  |  | 5 379 |  |  | 6187 | ПОДПИТКА |
| Прдувка градирен в Иртыш Макс часовая | т/час | 115,9 | 144,9 |  | 1 071,9 | 1 261,0 |  |  |  |
| Средне часовая | т/час | 69,6 | 115,9 |  | 911,1 | 1248,4 |  |  | градирня |
| ПРОДУВКА Средняя за год | тыс.т/сезон | 404 | - |  | 2 690 | - |  | 3 094 | ПРОДУВКА |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА на две турбины |  | Маслоохладители, пробоотборнын точки,подшипники механизмов,ПЭНов т.д. |  |  |  |  |  |
| Тех. вода с подпиткой от цирк системы конденсаторов |  |  | 70% |  |  | 100% |  |  |  |
| Расход технической воды на вентиляторные градирни | тыс.т /час |  | 2,28 |  |  | 3,26 |  |  |  |
| Охлаждение ПО-точек, подшипников, маслоохладители, ПЭНы, | Тыс.т /сезон |  | 13270 |  |  | 9635 |  | 22905 |  |
| Отвод тепла в на вентиляторные градирни (35-20) С | Гкал/час | 18 | 22,8 | (20-10)С | 27,744 | 32,6 | (35-25) С |  |  |
| Доля охлаждения с испарением | % | 60% | 70% |  | 70% | 80% |  |  |  |
| Потери пара при ИСПАРЕНИИ 100% | т/час | 31 | 39 |  | 47 | 55 |  |  |  |
| при испарении 60-80% . | т/час | 19 | 27 |  | 33 | 44 |  |  | тех.вода |
| ИСПАРЕНИЯ от ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИРЕН за год | тыс.т/сезон | 108 |  |  | 97 |  |  | 205 | ИСПАРЕНИЯ |
| Кратность роста Концентрации продувки Вентилят Градирен | о.е | 2,50 | 2,50 |  | 2,50 | 2,50 |  |  |  |
| Максимальная Подпитка из цирксистемы | т/час | 51,6 | 64,5 |  | 78,4 | 92,2 |  |  |  |
| Средняя подпитка из цирксистемы | т/час | 31,0 | 45,2 |  | 54,9 | 73,8 |  |  | техвода |
| ПОДПИТКА Средняя за год | тыс.т/сезон | 180 |  |  | 162 |  |  | 342 | ПОДПИТКА |
| Прдувка технической воды на ХВО Макс часовая | т/час | 20,7 | 25,8 |  | 31,3 | 36,9 |  |  |  |
| Средне часовая на ХВО | т/час | 12,4 | 18,1 |  | 21,9 | 29,5 |  |  | техвода |
| ПРОДУВКА на ХВО годовая | тыс.т/сезон | 72 | - |  | 65 | - |  | 137 | ПРОДУВКА |