ЗАО  СибКОТЭС

«Утверждаю»

Технический директор

ЗАО СибКОТЭС

__________Ю.В.Елисеев

_____________________

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МАЛОСТОЧНО - БЕЗРЕАГЕНТНЫХ

ТЕПЛОВЫХ   ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  И  КОТЕЛЬНЫХ

Часть 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МАЛОСТОЧНОЙ  БЕЗРЕАГЕНТНОЙ  ТЭС И КОТЕЛЬНОЙ

Главный технолог                                                 А.Б. Богданов

г. Новосибирск  2008

ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ МАЛОСТОЧНОГО БЕЗРЕАГЕННОГО  РЕЖИМА  РАБОТЫ   ТЭС

По каждому из 18 видам технологических видов вод и стоков ТЭЦ и котельной производится:

- Разделение смешанных технологических циклов на функционально  независимые индивидуальные технологические циклы.

- Определение «вышестоящих» и «нижестоящих» технологических циклов. Организация продувки вышестоящего технологического контура в нижестоящий технологический контур.

- Разрабатываются технологические схемы подпитки и продувки с выделением "соленых"и "чистых" циклов.

- Составляется материальный баланс Расход внутри цикла, подпитка цикла, продувка цикла период водного обмена, Процент продувки. (т/час, тыс.т/сезон, тыс.т/год):

    - по воде;

    - по загрязняющим веществам, солям;

    - по кислотности и по щелочности;

    - по нефтепродуктам и т.д.

- Разделение смешанных циклов на составляющие и разработкой проектных решений внутри каждого элементарного цикла.

- Расчет материального баланса вывода и утилизации солей в твердом виде на общегородской полигон или станционный "могильник".

- Создание малосточных  безреагентных  технологических циклов, на основе разработки  высокоплотного теплообменного оборудования (конденсаторов, бойлеров, запорной арматуры, без сальниковых насосов)

- Отказ от применения ранее регламентированных потерь пара и  конденсата в атмосферных деаэраторов подпитки теплосети, невозврата  конденсата от промышленных потребителей.

- Переход на широкое применение  деаэраторов на перегретой  воде,  паропреобразавателей,  испарителей  мгновенного вскипания.

- Отказ от химических способов приготовления подпиточной воды котлов  в пользу получения конденсата вакуумно - термическим  способом  выпаривая подпиточную воду тепловых сетей. Химический способ очистки воды должен применятся только для глубокой доочистки  кондесата  загрязненного через неплотность оборудования.

- Организация ступенчатого восполнения потерь пара и конденсата от  нижестоящего технологического контура  вакуумно -термическим  способом  в вышестоящий технологический контур и наоборот

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЕДЕНИЕ

МАЛОСТОЧНОГО-БЕЗРЕАГЕНТНОГО  РЕЖИМА РАБОТЫ ТЭС И КОТЕЛЬНЫХ

1.  ОСНОВНОЙ ПАРОВОДЯНОЙ  ЦИКЛ СТАНЦИИ

Задание по организации плотного, малосточного режима работы технологического основного цикла

Основная причина вызывающие необходимость  организации  стоков  -  неплотность пароводяного технологического цикла:

1. Чем больше потеряется рабочего агента - чистейшего пара, конденсата острого пара, тем больше вносится дополнительных солей,  углекислоты, кислорода с подпиточной, недостаточно химически обессоленной водой и тем больше затрат по устранению следствий не плотности цикла.

2.  Чем больше вносится солей через неплотность оборудования с другими рабочими агентами в других технологических циклах:  с  циркуляционной водой в конденсаторах, с сетевой водой в  бойлерах, с  технической водой в охладителях пробоотборников, тем больше затрат  по  устранению следствий

3. Необходимость проведения химических очисток  технологического оборудования

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПО ИСКЛЮЧЕНИЯ СТОКОВ

- создание оборотного технологического цикла высокой плотности;

- создание схемы ступенчатой подпитки паром от нижестоящего в вышестоящий контур, и наоборот продувки от вышестоящего контура в нижестоящий контур;

- защита внутренних поверхностей оборудования от кислородной коррозии;

- отказ от химических способов подготовки и очистки воды.

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Задание нормированного показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 1. Пароводяной замкнутый цикл ПГУ-450 |  |  |
| Водяной объем пароводяного цикла V | м3 | 300 м3 |
| Расчетная циркуляция пара в цикле G | т/час | 600 т/час |
| Расчетная подпитка цикла паром от нижестоящего цикла: пробоотборные точки, выпар эжекторов, неплотность дренажной арматуры, воздушников и т.д. | т/час | 1 т/час |
| Аварийная подпитка – потеря пара в атмосферных деаэраторах, невозврат пара от потребирелей, компенсация утечки при потри плотности в конденсаторах, подогревателях и т.д. | т/час | 20 т/час |
| Период водного обмена ПВО | час | 300/1=300час |
| Процент расчетной подпитки ПВП | % | 1*100/600=0,167% |

Основная задача  по исключению стоков

- создание оборотного технологического цикла высокой плотности

- защита внутренних поверхностей оборудования от кислородной коррозии

1. Проектные решения, обеспечивающие малосточный безреагентный режим работы ТЭС и котельной:

  - Проектирование тепловой схемы, позволяющей работать по блочной схеме с основным оборудованием ТЭС, без перемешивания потоков пара и конденсата от других блоков, и без привлечения технологических оборудования сторонних источников, котельных;

  - Проектирование тепловой схемы с установкой общестанционных испарителей (паропреобразовательной установки ППУ) 2шт по 20-30т/час, , для отпуска тепла  вторичным  паром до 10 кгс/см2 на коллектор собственных нужд станции, для  исключения традиционно регламентированных, потерь пара потребителям: с невозвратом конденсата на собственные нужды станции (паровые  пропарки мазутного хозяйства, маслохозяйство, паровой разогрев в реагентом хозяйстве, пропарка ж.д. цистерн, вагонов,  бульдозеров,  автотранспорта и пропарка трубопроводов и баков дизельного, резервного топлива и т.д.)

  - Исключение потерь конденсата с греющего пара от основного цикла  в   атмосферных деаэраторах подпиточной воде теплосети. Перевод деаэраторов котельных на режим работы с предварительным перегревом до 115°С  химически очищенной воды, применение вакуумный деаэрации.

  - Проектирование блочный испарителя типа ИМВ для перепарки  «грязного конденсата» от соленых отсеков конденсаторов турбин, ПСГ, ТЕПЛООБМЕННИКОВ на расход до 10% от основного конденсата.

  - Повышение  плотности  технологического  оборудования  пароводяного цикла.

- Проектирование конденсатора, ПСГ, ПСВ с плотной вальцовкой

- Проектирование соленых отсеков конденсаторов турбин, соленых отсеков ПСГ.

- Сбор соленых протечек на  доочистку  в  термическом испарителе.

- Проектирование схемы раздельного сбора конденсата от всех точек конденсатного тракта:

- коллектора "соленого и чистого" конденсата.

- баки сбора " соленого и чистого" конденсата.

- от пробоотборных корыт пробоотборных точек в разные коллектора

- Проектирование схемы сбора протечек  от  сальников  конденсатных насосов с доочисткой на  испарителях и возвратом в цикл.

- Проектирование  применение  без сальниковых  конденсатных,  питательных и других насосов с торцевыми уплотнениями.

- Проектирование схем и бакового хозяйства для сбора и возврата  в  цикл воды от пробоотборных точек, от приборов химического и качественного анализа, заполнения и опорожнения котлов, деаэраторов. БЗГК для хранения грязного конденсата и дальнейшее доочистки до чистого.

  - Проектирование струйно- барботажного конденсатора (СБК) для утилизации продувки пара в атмосферу через пароперегревателя котлов утилизаторов.(Схема утилизации тепла в составе: ПСВ для охлаждения;   конденсатный насос; собственно СБК)

  - Проектирование схемы исключающей проведение  эксплуатационных  кислотных очисток пароводяного контура.

  - Проектирование нейтрального кислородного  водного  режима  (НКВР)работы цикла с требованиями по качеству питательной  и  подпиточной воды для прямоточных котлов сверхкритических параметров.

  - Проектирование блочной обессоливающей установки (БОУ) для 100% очистки конденсата паротурбинной установки.

  - Проектирование безреагентных парокислородных  отмывок  оборудования с пассивацией поверхностей нагрева.

  - Проектирование схем длительной консервации паросилового  оборудования.

- сухая консервация турбин, котлов сухим горячим воздухом

- сухая консервация азотом  котлов,  паропроводов,  бакового  хозяйства

  - Проектирование схем отмывки-консервации оборудования  с  применением ингибиторов отложения типа ИОМС, Гелуфера и других.

  - Разработка технологических схем по элементной,  по агрегатной  проверки на плотность, арматуры, паропроводов, конденсатопроводов, конденсаторов, бойлеров, насосов, сосудов с нормированным приборным учетом утечек в  неплотностях при  опрессовках  на 1,2-1.4 кратное от рабочего давления.

2. ЦИКЛ ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ПОТЕРЬ ПАРА 13 ата

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Задание нормированного показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 2. Цикл давлением 13 ата |  |  |
| Водяной объем пароводяного цикла V | м3 |  |
| Расчетная циркуляция пара в цикле G | т/час |  |
| Расчетная подпитка цикла паром от нижестоящего цикла: пробоотборные точки, выпар эжекторов, неплотность дренажной арматуры, воздушников и т.д. | т/час |  |
| Аварийная подпитка – потеря пара в атмосферных деаэраторах, невозврат пара от потребирелей, компенсация утечки при потри плотности в конденсаторах, подогревателях и т.д. | т/час |  |
| Период водного обмена ПВО | час |  |
| Процент расчетной подпитки ПВП | % |  |

Состав оборудования давлением 8-13ата:

1. Испарительная установка мгновенного вскипания (типа ИУМВ-20 ВТИ) (взамен Na-K 2ступени) работающего на сырой воды подпитки теплосети c получением безреагентным способом (под вакуумом) подпиточной воды на восполнение не возврата конденсата производства в том числе:

ИУМВ на Котельной            до *** т/час

ИУМВ с первым блоком         до *** т/час

ИУМВ с вторым блоком         до *** т/час

Для восполнения потерь пара и конденсата:

в схеме собственных нужд станции - до ***т/час

на аварийное восполнение потерь пара и конденсата до ***т/час

на аварийный впрыск воды в ГТУ на подавление оксидов азота ***

2. Конденсатопровод перекачки дистиллята ИУМВ от главного  корпуса  на  котельную и обратно.

3. БЗЧК для хранения аварийного запаса конденсата на впрыск в ПГУ

4. БЗГК для хранения грязного конденсата  и  дальнейшее  доочистки до чистого

5. Паропреобразовательная установка (ППУ) мазутонасосной для создания гидравлически независимого контура вторичного пара  для подогрева мазута.

Причины вызывающие стоки от схемы приготовления подпиточной воды

1. Коррозия из-за наличия кислорода, углекислоты в сетевой и подпиточной воде,

2. Не достаточная деаэрационная обработка воды.

2. Выпадение на поверхностях нагрева солей жесткости из-за  недостаточно глубокой очистки  химической воды  от солей жесткости.

3. Необходимость проведения химических очисток оборудования

4. Неплотность запорной и отключающей арматуры вызывающие  утечки  через дренажи. воздушники, сальники насосов.

Проектные решения, обеспечивающие техническое задание по малосточности:

2.1 Проектирование подпитки парового контура ПГУ-450 позволяющей организовать ступенчатую подпитку как от испарителей мгновенного вскипания (ИУМВ), так и подпитку паром или конденсатом от паровых котлов низкого давления.

2.2 Проектирование  схемы  продувки паровых  котлов  утилизаторов  80 кгс/см2 как на блочный испаритель (ИУМВ), так и на паровые  котлы котельной. и далее продувка ИУМВ в качестве подпиточной для теплосети.

2.3 Организация водно-химического режима работы испарителей  ИУМВ  под вакуумом без применения химического реагентов.

2.4 Защита внутренних поверхностей оборудования от кислородной  коррозии.

2.5 Проектирование схем механической очистки теплообменного оборудования

- технология для механической очистки трубной системы ИУМВ

- технология для очистки трубной системы ППУ собственных нужд станции

2.6 Разработка технологических схем поэлементной, по агрегатной проверки на плотность, (на утечки, на присосы) арматуры , ИУМВ  паропроводов, конденсатопроводов, бойлеров, насосов, сосудов  с  нормированным приборным учетом утечек в не плотностях при  опрессовках  на 1,2-1.4 кратное от рабочего давления.

2.7 Проектирование комплексной схемы паровых собственных нужд  станции котельной с обеспечением паром  от  ППУ  восполнением  и  очисткой грязного конденсата

2.8 Схема пропарки трубопроводов,  маслопроводов, мазутных  баков,  дизельного топлива

3. СЕТЕВАЯ,  ПОДПИТОЧНАЯ  И  СЫРАЯ  ВОДА.

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Задание нормированного показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 3. Цикл тепловых сетей |  |  |
| Водяной объем тепловых сетей V | м3 |  |
| Расчетная циркуляция сетевой воды G | т/час |  |
| Доля подпитки теплосети в суммарной тепловой нагрузке теплосетей Qгвс/Qсумм | % |  |
| Расчетная среднесуточная подпитка тепловых сетей ВСЕГО: В том числе: С открытым водоразборном С закрытым водоразборном | т/час т/час т/час |  |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | т/час |  |
| Период водного обмена ПВО | час |  |
| Процент расчетной подпитки ПВП | % |  |
| Степень использования тепловой мощности трубопроводов теплосети | % |  |
| Число часов использования годового отпуска тепла трубопроводов теплосети | Час/год |  |

Причины вызывающие стоки от схемы сетевой воды.

1. Коррозия из-за наличия кислорода, углекислоты в сетевой и подпиточной воде, недостаточная деаэрационная обработка воды.

2. Выпадение на поверхностях нагрева солей жесткости из-за  недостаточно глубокой очистки  химической воды  от солей жесткости.

3. Необходимость проведения химических очисток оборудования

4. Ограниченность по гидравлическому сопротивлению теплообменников вызывающий локальный перегрев  сетевой воды в бойлерах сверх требуемой по  температурному  графику  теплосети 150 град.

5. Неплотность запорной и отключающей арматуры вызывающие  утечки  через дренажи. воздушники, сальники насосов.

6. Схемы перепуска сетевой воды, требуещего применения перергева сетевой воды.

7. Схемы качественного регулирования с температурами более 115°С, требующие высоко температурного нагрева сетевой воды и соответствующей химической обработки подпиточной воды

8. Открытая схема горячего водоснабжения потребителей

9. Атмосферные деаэраторы подпитки теплосети, теряющие высококачественный конденсат в сетевой воде.

Основные задачи по исключению стоков

- Организация водно-химического режима  работы  сетевого  оборудования обеспечивающего работу с минимально - допустимыми отложениями.

- Разработка гидравлической схемы подогрева сетевой воды без локального перегрева сверх графика (работать как можно с более низкими температурами).

- Защита внутренних поверхностей оборудования от кислородной коррозии.

Проектные решения обеспечивающие техническое задание по малосточности ТЭС и котельных:

3.1. Перевод схемы горячего водоснабжения на 100% по закрытой схеме.

3.2 Переход системы теплоснабжения на низкотемпературный график 110/70°С.

3.3  Переход от качественного регулирования на количественное регулирование отпуска тепла

3.4 Проектирование промежуточных водоводяных теплообменников из нержавеющей стали, титана (типа ТНГ-1200) для создания независимого контура греющей воды пиковых водогрейных котлов

3.5 Повсеместное применение у потребителей тепла регуляторов температуры воздуха в помещении типа «Данфосс»

3.6 Переход схемы подготовки подпиточной воды теплосети от схемы  натрий катионирования на схему ввода ингибитора типа ИОМС, Гелуфер и т.д.

3.7 Применение деаэраторов подпитки теплосети с "двойной  деаэрацией" Доведение норм качества сетевой воды по кислороду до 10мкг/кг

3.8 Проектирование схемы сбора дренажей, от пробоотборных точек,  воздушников, от протечек сальников насосов, опорожнения  трубопроводов малого диаметра с последующим обеззараживанием и возвратом в технологическую схему

3.9 Проектирование и применение новых типов без сальниковых сетевых, сырых, подпиточных насосов с торцевыми уплотнениями.

3.10 Проектирование "схемы быстрого опорожнения и перекачки" от  нижних  точек баков аккумуляторов, баков сырой воды, трубопроводов большого диаметра для исключения потерь "мертвого объема".

3.11 Проектирование схем механической очистки теплообменного оборудования:

- система высокотемпературной шарикоочистки (СШО) трубок ПСГ, ПСВ;

- стенд для механической чистки трубной системы ПСГ, ПСВ, ОБ, ПБ;

3.12  Проектирование схемы парокислородной очистки и пассивации  поверхностей нагрева трубопроводов, пиковых котлов, ПСГ, ПСВ

3.13 Проектирование схем азотной консервации бакового  хозяйства,  трубопроводов сетевого оборудования.

3.14 Проектирование схем отмывки-консервации  оборудования  с  применением ИОМС

3.15 Разработка технологических схем поэлементной,  по агрегатной  проверки на плотность, (на утечки, на присосы) арматуры, сетевых трубопроводов, ПСГ, бойлеров, насосов, сосудов с  нормированным  приборным учетом утечек в неплотностях  при  опрессовках  на  1,2-1.4 кратное от рабочего давления.

3.16 Разработка гидравлической и тепловой схемы нагрева  сетевой  воды без перегревов сверх температурного графика и  без  расхолаживающих перепусков "холодной" сетевой воды.

3.17 Разработать схему послемонтажных парокислородных отмывок  трубопроводов сырой, сетевой воды подпиточной воды (или гидропневматической со сбросом на отстойники)

4   ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ   КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ ТУРБИН

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Задание нормированного показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 4. Оборотный цикл охлаждения с градирнями |  |  |
| Водяной объем оборотного цикла V | м3 |  |
| Расчетная циркуляция в цикле G | т/час |  |
| Расчетная подпитка в отопительном периоде (весной) | т/час |  |
| Максимальная подпитка в конденсационном режиме работы | т/час |  |
| Период водного обмена ПВО | час |  |
| Процент расчетной подпитки ПВП отопительном периоде (весной) | % |  |
| Процент расчетной подпитки ПВП в конденсационном режиме | % |  |

Охлаждаемое оборудование где требуется циркуляционная охлаждающая вода, допускающая продувку в естественный водоем без проведения доочистки:

- конденсаторы паровых турбин

- газоохладители турбогенераторов, ПЭНов

- конденсаторы пара  испарителей мгновенного вскипания (ИУМВ), дистилляционного  опреснительной установки (ДОУ-20, ДОУ-50)

Причины,  вызывающие стоки от схемы охлаждения конденсаторов турбин:

- Оборотное, а не прямоточная система охлаждения конденсаторов турбин

- Испарительное охлаждение цирк. воды вызывает  безвозвратные  потери  чистого пара в  атмосферу.  Для  прекращения  роста накопления солей  необходима организация возврата исходных солей  поступающих с подпиточной водой обратно в реку без их загрязнения и соответственно без доочистки.

- Высокое солесодержание в исходной подпиточной  воде

Основные задачи по согласованию продувки

  - Организация водно-химического режима работы циркуляционной схемы обеспечивающего работу с допустимым сбросом  обратно в водоем

  - Отказ от химических способов очистки конденсаторов турбин с проектирование схемы шарикоочистки (СШО) конденсаторов.

  - Проектирование схемы циркуляционного водоснабжения с разделением на  гидравлически не связанные контуры  позволяющие  организовать  независимую работу каждого контура друг от друга

  - Разработка технологической  схемы  ступенчатой  подпитки  контуров цирк системы с выделением "соленого" и "чистого" контура

  - Разработка схемы работы градирен на воде питьевого качества с  организацией продувки градирен  в теплосеть как подпиточную воду. Проектирование охранной санитарной зоны, установок обеззараживания  всего потока в соответствии со СНИП на питьевые установки. (аналогичное решение было согласовано Куйбышевской городской санитарной эпидемиологической станцией  в ~1980годах)

5.   КОНТУР  ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ДЛЯ МАСЛООХЛАДИТЕЛЕЙ, СН  ТЭЦ

Перечень механизмов требующих раздельное техническое водоснабжение, так как потенциально возможно попадание загрязняющих веществ в охлаждающую воду:

- промежуточные маслоохладители турбин, питательных насосов, СЭНов:

-  сеть охладителей пробоотборных точек;

- схема охлаждения подшипников, охладителей компрессоров;

- аспирационные установки схем пылеподавления конвейеров  топливоподачи;

-  схемы кондиционирования для АСУ, щитов управления ГЩУ, БЩУ.

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Задание нормированного показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 5 . Оборотный цикл технического водоснабжения |  |  |
| Водяной объем оборотного цикла V | м3 |  |
| Расчетная циркуляция в цикле G | т/час |  |
| Расчетная подпитка в отопительном периоде (весной) | т/час |  |
| Максимальная подпитка в летнем периоде | т/час |  |
| Период водного обмена ПВО | час |  |
| Процент расчетной подпитки ПВП в отопительном периоде (весной) | % |  |
| Процент максимальной подпитки ПВП в летнем режиме | % |  |

Основные проектные решения по исключения стоков от схемы технического водоснабжения:

  - Подпитку оборотного контура подпиточной воды  осуществлять  только   дистиллятом получаемого от ИУМВ

  - Запроектировать ИУМВ работающий на ливневой воде поступающей с  крыш,  с  дорог   прошедших  предварительную  очистку  на  нефтеловушках,   отстойниках, фильтрации на механических фильтрах.

  - Продувку схемы тех.воды в виде  конденсата  через  рециркуляционный  ИУМВ  осуществлять в циркуляционную систему конденсаторов.

Как альтернативу схемам технического водоснабжения  проектировать:

- Отказ от применения масла для смазки подшипников с переходом на водяные подшипники из силицированного графита.

- Централизованную систему хладоснабжения с применением АБСОРБЦИОННЫХ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ,  которые на  100%  позволяют решать вопрос исключения стоков.

- Водяную систему охлаждения машин и механизмов менять на воздушную схему охлаждения

6. ГРУНТОВЫЕ  ВОДЫ  С  ТЕРРИТОРИИ ТЭС И КОТЕЛЬНЫХ

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Задание нормированного показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 6 Схема сбора грунтовых вод с территории ТЭЦ |  |  |
| Сезонный объем грунтовых вод ВСЕГО | м3/час м3/сезон |  |
| Расчетная производительность цикла Мин зимой- грунтовые Мах весной, летом грунтовые | т/час т/час | *** *** |
| Расчетная подпитка грунтовых вод (зимой) | т/час | ***т/час |
| Максимальная подпитка в весеннее- летнем периоде | т/час | ***т/час |
| Период водного обмена ПВО | час | ***час |
| Процент расчетной подпитки ПВП в отопительном периоде (весной) | % | ***% |
| Процент максимальной подпитки ПВП в летнем режиме | % | ****% |

Технологические решения:

6.1 Согласовать сброс грунтовых вод водопонижения в реку как не имеющего загрязнений  от технологии ТЭЦ

6.2 Запроектировать неглубокое заложение  специальных. объектов,  кабельных  тоннелей, подвальной части. исключающей  постоянную  работу  схему   откачки грунтовых вод с заглубленных объектов.

7. КОНТУР СБОРА ЛИВНЕВЫХ ВОД

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Задание нормированного показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 7 Схема сбора ливневых вод с территории ТЭЦ |  |  |
| Сезонный объем вод ВСЕГО В том числе осадками (по месяцам) Талыми водами с территории | М3 м3/год м3/сезон | Vцикла=~8÷12тысм3 |
| Расчетная производительность цикла Мин зимой Мах весной, летом Талые воды весной | т/час т/час т/час | *** 600-1200 *** |
| Расчетная подпитка ливневых вод (зимой) | т/час | 100т/час |
| Максимальная подпитка в весеннее- летнем периоде | т/час | 700т/час |
| Период водного обмена ПВО | час | 4-30суток |
| Процент расчетной подпитки ПВП в отопительном периоде (весной) | % | 1-20% |

Ливневые воды поступают с крыш, с территории  и  дорог  схема защиты от затопления при разрыве баков труб ТЭС и котельных от аварийного пожаротушения оборудования и поверхностей нагрева.

7.1 Предусмотреть проектом схему защиты оборудования и быстрого  отвода вод от минусовых отметок цехов при  разрыве  сетевых,  циркуляционных, сырых трубопроводов и баков (НГВС, Турбинное  отделение, котельная)

7.2 Запроектировать схему раздельного отвода ливневых  вод  с  крыш  в  промежуточные сборные баки и с дорог, территории на ливнеотстойник.

7.3 Для исключения затопления дорог и тротуаров, инженерных коммуникаций ливневыми водами поднять уровень проезжей части автодорог, пешеходных тротуаров над нулевой отметкой рельефа на 50 см.

7.4 Запроектировать локальные очистные сооружения для очистки от  нефтепродуктов механических отложений. Предусмотреть схему  механизированной очистки отстойника от донных отложений.

7.5 Запроектировать схему раздельной подачи технической воды на смывные бачки в туалетах станции.

8.КОНТУР ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ОБОРУДОВАНИЯ и  ПОЛОВ  ТЭС И КОТЕЛЬНЫХ

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Задание нормированного показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 8 Схема хозяйственно бытовых вод ТЭЦ |  |  |
| объем вод ВСЕГО | м3/час м3/сезон |  |
| Расчетная производительность цикла | т/час | *** |
| Период водного обмена ПВО | час | ***час |
| Процент расчетной подпитки ПВП в отопительном периоде (весной) | % | ***% |
| Процент максимальной подпитки ПВП в летнем режиме | % | ****% |

8.1 Разработать проект сбора воды от применения схем пожаротушения  в технологических цехах, помещениях.

8.2 Оборотная схема для мытья полов, влажной уборки помещений.

9 КОНТУР ХОЗЯЙСТВЕННО БЫТОВЫХ ВОД  ТЭЦ

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Задание нормированного показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 9 Схема хозяйственно бытовых вод ТЭЦ |  |  |
| объем вод ВСЕГО | м3/час м3/сезон |  |
| Расчетная производительность цикла | т/час | *** |
| Период водного обмена ПВО | час | ***час |
| Процент расчетной подпитки ПВП в отопительном периоде (весной) | % | ***% |
| Процент максимальной подпитки ПВП в летнем режиме | % | ****% |

10 СХЕМЫ ОБЩЕСТАНЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| N. Наименование технологического цикла | Ед. измерения | Задание нормированного показателя |
| --- | --- | --- |
| Пример 10 Схемы общестанционного назначения |  |  |
| объем вод ВСЕГО | м3/час м3/сезон |  |
| Расчетная производительность цикла | т/час | *** |
| Период водного обмена ПВО | час | ***час |
| Процент расчетной подпитки ПВП в отопительном периоде (весной) | % | ***% |
| Процент максимальной подпитки ПВП в летнем режиме | % | ****% |

9.1 Проектирование установки получения жидкого азота и  жидкого кислорода для организации консервации азотом оборудования станции

9.2 Проектирование участка по ремонту арматуры с наладкой и  приборной проверкой степени плотности арматуры.

9.3 Проектирование общестанционной схемы ДОУ для доупаривания и  кристаллизации твердом виде стоков от:

- кислотных  отмывок  маслосистем  турбин, котлов трубопроводов,  ИУМВ

- отмывок поверхностей нагрева водогрейных котлов работающих на мазуте

- утилизации  вод от обмывки лопаток турбин работающих на  дизельном топливе

9.4 Проектирование общестанционной установки с аппаратами погружного горения для выпарки, доупаривания в твердом виде концентрата  от  кислотных промывок, отмывок лопаток газовых турбин, поверхностей нагрева мазутных котлов.

9.5 Отказ от масляных выключателей с переходом на вакуумные или элегазовые выключатели в распределительных устройствах ОРУ, ЗРУ

Приложение 1

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ  СХЕМ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЕДЕНИЕ

МАЛОСТОЧНОГО-БЕЗРЕАГЕНТНОГО  РЕЖИМА РАБОТЫ ТЭС И КОТЕЛЬНЫХ

10 ВИДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ТЭС и КОТЕЛЬНЫХ.

1.  Типовые схемы организации циклов основного пароводяного контура ТЭС

№1 ………………..

№2 ………………….

………………………

………………………

2.  Типовые схемы организации цикл подпиточной воды для восполнения потерь пара13ата.

№1 ………………..

№2 ………………….

……………..

…………….

3.  Типовые схемы организации циклов сетевая,  подпиточной  и  сырой  воды.

№1 ………………..

№2 ………………….

…………………..

……………………….

4   Типовые схемы организации циклов циркуляционного  охлаждения конденсаторов турбин

№1 ………………..

№2 ………………….

………………………

………………………

5.  Типовые схемы организации контуров технической воды маслоохладителей, и собственных нужд  ТЭС и котельных

№1 ………………..

№2 ………………….

…………………………

………………………….

6.  Схемы сбора и отвода  грунтовые  воды  с  территории ТЭС и котельных

№1 ………………..

№2 ………………….

……………………….

………………………

7.  Схемы сбора и отвода ливневых и талых  вод  с территории станции

№1 ………………..

№2 ………………….

…………………………

…………………………

8.  Типовые схемы организации мытья технологического оборудования и полов ТЭС и котельных

№1 ………………..

№2 ………………….

………………………..

……………………….

9    Типовые схемы организации циклов  хозяйственно бытовых вод  ТЭС

№1 ………………..

№2 ………………….

………………………

……………………..

10.  Типовые схемы организации циклов схем обще станционного назначения.

№1 ………………..

№2 ………………….

……………………..

……………………..