ЗАО  СибКОТЭС

«Утверждаю»

Технический директор

ЗАО СибКОТЭС

__________Ю.В.Елисеев

_____________________

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МАЛОСТОЧНО - БЕЗРЕАГЕНТНЫХ

ТЕПЛОВЫХ   ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  И  КОТЕЛЬНЫХ

Часть 4

Правила  организации  и  ведения  малосточного   безреагнтного режима   работы   ТЭС и котельных

(на примере проектируемой Омской ТЭЦ-6)

Главный технолог                                                 А.Б. Богданов

г. Новосибирск  2008

ПРАВИЛА  ОБЯЗАНЫ  ЗНАТЬ  И  ИСПОЛНЯТЬ :

- Лица  выдающие наряд,  распоряжение на производство работ  связанных    с возможным   сбросом чистых и  загрязненных вод.

- Начальники   цехов   и  их заместители, ст. мастера, мастера, производители работ и  члены  бригад  работающих по нарядам распоряжениям  на оборудовании связанных с  возможным сбросом чистых  и  загрязнененных  вод

- Оперативный персонал цехов связанный с обслуживанием оборудования влияющего на сбросы  вод и имеющих возможное загрязнение  вод  от  технологического  оборудования  станции

- Инженерно- технический персонал цехов и отделов связанный с разработкой проектных решений, реконструкцией технологических схем.

- Механик гаража, водители автотранспорта, диспетчер,

# О Г Л А В Л Е Н И Е

## 1         ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Введение

1.2  Принципы создания малосточного режима ТЭС и котельных

1.3  Направления  по  созданию малосточного  безреагнтного режима работы

2   ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОСТОЧНОГО   РЕЖИМА   	 РАБОТЫ  ТЭС И КОТЕЛЬНЫХ

2.1  Главный  инженер

2.2  Начальник  ПТО

2.3  Ведущий нженер по охране природы

2.4  Начальники технологических цехов  и его заместители

2.5  Начальник смены цехов. (старшее оперативное  лицо технологического цеха)

2.6  Операторы котлов, дежурные эл. монтеры, эл. слесаря, обходчики оборудования, производители работ

2.7  Инженер химической лаборатории

2.8  Лицо ответственное за документальное оформление, сбор, утилизацию загрязняющих веществ.

2.9  Начальник отдела снабжения

2.10 Начальник гаража, механик, диспетчер водители

2.11 Начальник гидротехнического цеха

3   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНЫХ  ВОД ТЭС И КОТЕЛЬНЫХ  И РЕШЕНИЯ    ПО УТИЛИЗАЦИИ И СОКРАЩЕНИЮ  ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1  Регенерационные воды  ХВО

3.2  Непрерывная и периодическая продувка котлов

3.3  Продувка оборотной системы охлаждения с градирнями

3.4  Охлаждение основных и вспомогательных машин и механизмов

3.5  Стоки от гидроуборки оборудования и помещений цехов

3.6  Шламовые воды от предварительной очистки ХВО циркуляционных систем

3.7  Гидропневматическая промывка оборудования, теплосетей

3.8  Продувка оборотной схемы гидрозолоотвала

3.9  Ливневая вода с территории станции

3.10 Грунтовая вода из под заглубленных объектов станции

3.11 Воды от химических кислотных очисток оборудования

3.12 Протечки масла из картеров подшипников, уплотнений

3.13 Возможные протечки мазута

3.14 Возможные протечки , утечки масла,  ГСМ

3.15 Вода опорожнения оборудования, баков, трубопроводов

3.16 Неплотность запорной арматуры

3.17 Хозяйственные и фекальные стоки

3.18 Метрологическая неточность измерения водопотребления

4    ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ

МАЛОСТОЧНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СТАНЦИИ.

4.1  Работы требующие разрешения главного инженера на сброс  сточных вод с оформлением  заявки.

4.2 Оформление заявок на производство работ с нарушением МБР

5    АВАРИИ И ОТКАЗЫ ВЕДУЩИЕ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЭС И КОТЕЛЬНЫЕ

5.1  Характеристика аварий и отказов малосточного, безреагнтного  режима работы ТЭС

5.2  Классификация  аварий и отказов, связанных с ведением   малосточного режима работы.

5.3  Организационные меры по устранению аварий и отказов

5.4 Действия должностных лиц при возникновении аварий и отказов

6  ПРИМЕР И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ  ПО СОЗДАНИЮ  МАЛОСТОЧНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ

6.1  Итоги  работы  Кировской котельной по снижению стоков за  1992-1998г и прогноз на 1999-2002

6.2  Задачи на 1999-2000г и последующий период  для обеспечения малосточного режима работы котельной и строящейся ТЭС И КОТЕЛЬНЫЕ

7    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# О Б Щ И Е    П О Л О Ж Е Н И Я

## 1.1 ВВЕДЕНИЕ

Правила организации и ведения "МАЛОСТОЧНОГО БЕЗРЕАГЕНТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ" (МБР) котельной предназначены для создания системы управления режимом  водопотребления и водоотведения  обеспечивающего минимальные технологические стоки от производственной технологической схемы котельной,  тепловой  электростанции.

Под понятием "Малосточный  безреагентный  режим работы" станции понимается такой режим работы основного и вспомогательного оборудования станции, при котором отсутствуют сбросы загрязняющих веществ, сбросы вод от схем охлаждения, опорожнения, очисток, обмывок, регенерационных вод ХВО, продувок водных  оборотных схем, продувок котлов, воды от мытья  полов.  При малосточном режиме должны работать  схемы повторного использования  обмывочных вод  полов, оборотная мойка автотранспорта, бульдозеров, сбора повторного использования и дожигания грунтовых вод с территории мазутного хозяйства.

При  котельной должны отсутствовать сбросы как загрязненных так и условно чистых сточных вод. Не должно осуществляться загрязнение почвы отходами производства: маслами, горюче-смазочными  веществами,  кислотами,  щелочами,  солями, отходами тепловой изоляции, строительным мусором, другими отходами промышленного производства которые при попадании дождевых вод способны вызвать вторичное загрязнение сточных котельной

Основным принципом создания МБР является такое технологическое и организационное  решение  при  котором каждый технологический поток ранее сбрасываемый в окружающую среду должен иметь конкретное техническое  решение внутри своей технологической схемы, без выхода в другие технологии.

### ПРИМЕР 1.

Потеря с продувкой  паровых  котлов должна решаться   не путем очистки продувочной воды до норм ПДК в сбросе, а путем устранения коренной причины образования продувки. Коренной   причиной  образования продувочных вод является необходимость подпитки химически очищенной  водой  парового цикла.

Чем  больше будут потери пара и конденсата с невозвратим  от промышленного потребителя от потерь в смешивающем деаэраторе, через неплотность арматуры, тем больше необходимо восполнять потери чистого конденсата -химически очищенной водой с большим содержанием солей и следовательно  необходимо больше производить продувку соленых отсеков  котлов.   Вывод :  для исключения  потерь с продувкой котлов  необходимо  полностью  замкнуть  пароводяной  цикл  внутри  пиковой котельной, без потерь пара и конденсата во внешние схемы.

### ПРИМЕР 2.

Сброс засоленного конденсата пиковых  бойлеров  в теплосеть, потеря конденсата греющего первичного пара испарителей на разогрев  мазута  вызывает необходимость дополнительной доочистки на фильтрах 1 и 2-ой ступени, что ведет к дополнительному сбросу регенерационных вод ХВО, дополнительной продувке  паровых котлов.

## 1.2   ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ МАЛОСТОЧНОГО БЕЗРЕАГЕНТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ТЭС И  КОТЕЛЬНОЙ.

1. Для сокращения загрязнения окружающей среды  необходимо  устранить  не только технологический источник образования загрязнений, но и сокращать объемы  носителя загрязнений  в окружающую среду - воду. Сокращать потери  не только  загрязненных,  но прежде всего  чистых вод, и  абсолютно  чистого пара, конденсата, дистиллята через разного рода выпары,  невозврат конденсата.

2. Технологические схемы работы оборудования должны быть максимально замкнуты. Сброс вод от технологического процесса должен находить  решение  по его утилизации внутри своей технологической схемы,  без выхода  во внешние технологические схемы. Оборудование схем должно иметь повышенную гидравлическую плотность   ПРИМЕР: Неплотность  трубных пучков паровых бойлеров, конденсаторов турбин вызывают протечки охлаждающей воды в конденсатную схему. Для очистки загрязнённого конденсата необходима схема очистки конденсата и соответственно сброс регенерационных вод. Для МБР необходимо создавать оборудование, исключающее  неплотность или протечки - конденсаторы с солеными отсеками, трубные  доски с 100% обваренными трубами в дополнение к вальцовке.

3. При внедрении МБР необходимо разрабатывать технические решения, которые  устраняют  коренную  причину образования сбросов стоков, и только в случае невозможности устранения коренной причины  разрабатывать  решения  по повторному использованию в других  схемах  и  в последнюю  очередь  доочистке сточных вод.

ПРИМЕР: Сброс загрязнений с ливневыми  водами   с территории   котельной  устранить  полностью нельзя. Необходимо:

- Там,  где возможно поднять оголовки  колодцев ливневой канализации  для  исключения  сброса загрязненных  поверхностных вод в ливневые коллектора.

- Организовать сбор ливневых вод для  последующего  повторного использования на полив территории или  организацию  испарения с территории  например, мазутонасосной, территории ливнеотстойников.

4. Должна быть определена должностная ответственность работников котельной за конкретными сбросами  загрязняющих веществ, за сбросом как загрязненных,  так и чистых вод, за документальным  учетом  поступающих  вредных  веществ  и за их утилизацией или повторным использованием на ТЭС И КОТЕЛЬНЫЕ.

## 1.3  НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ МАЛОСТОЧНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ТЭС И КОТЕЛЬНЫЕ

Процесс создания МБР  ТЭС И котельных  разбивается на три направления:

1. Выявление  и устранение причин сброса сточных вод, не  требующих изменения технологии.  Это  сбросы  сточных  вод от систем  охлаждения, расхолаживающие колодцы, опорожнение аккумуляторных баков (АБ), баков сырой воды,  котлов, бойлеров  и т.д.

2. Выявление и устранение  причин требующих  изменения      в технологии основных процессов.  Это переход  от схемы  натрий - катионирования на схему  ввода ингибиторов отложений типа (ИОМС, Гелуфер),  установка промежуточных испарителей на мазутонасосной, перевод деаэраторов на работу с  перегретой водой,  установка  промежуточных   испарителей для сторонних потребителей пара и  т.д.

3.  Организационная,  просветительная  работа  с инженерно-техническим,  оперативным,  ремонтным  персоналом котельного, турбинного, электрического, химического, гидротехнического  цехов,  цеха АСУ ТП,  водителями автотранспорта и.д.

Наиболее оптимальным решением  создания МБР станции является выбор  концепции предельного сокращения стоков на уровне  разработки рабочего  проекта  станции при капитальном строительстве, в планах технического перевооружения, при производстве  средних,  капитальных  ремонтов  основного и вспомогательного оборудования.

# 2  ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОСТОЧНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ  ТЭС И КОТЕЛЬНЫХ.

## 2.1 Главный инженер  отвечает за следующие вопросы:

- Выполнение в целом по станции требований законодательства по охране  окружающей среды

- Определение технической подпитки  в выборе технических решений обеспечивающих  выполнение малосточного режима работы (МБР)  ТЭС и котельных

- Организацию исполнения  требований  настоящего  положения  по МБР  в  целом по станции.

## 2.2   Начальник ПТО отвечает за:

- Оформление и согласование лицензий   на  природопользование :водопотребление, водоотведение,  землепользование  с государственными  контролирующими  органами.

- Количество и качество  сточных вод в целом по станции, количество сбрасываемых загрязнений  в целом по станции.

- Организационную подготовку внедрения малосточного режима работы станции  планирование внедрения, выбора технических решений, организацию проектирования в целом по станции.

- Организацию выполнения  подразделениями  станции  предписаний  инспектирующих органов в вопросах сокращения  загрязнения окружающей среды,

- Организацию разъяснительной, информационной  работы по вопросам  сокращения  стоков, загрязнения окружающей среды.

## 2.3   Ведущий инженер по охране природы отвечает  за:

- Контроль  за работой технологических  цехов   по исполнению  требований инспектирующих  органов по вопросам  охраны  окружающей среды на  ТЭС и котельных;

- Контроль за количеством,  качеством  сточных вод,  загрязнений от цехов станции. Осуществляет месячный, цеховой,  анализ водопотребления и водоотведения по котельной, собственных нужд станции;

- Оформление технической,  отчетной  документации  по  вопросам  природопользования,  статистической отчетности  по выбросам в атмосферу,  по   стокам в водоемы, по использованию земель, по сбору и утилизации промышленных и бытовых отходов,  по случаям нарушения  охраны природы.

- Контроль за суточными, месячными стоками, за сбором загрязняющих веществ отработанных  нефтепродуктов,  промышленных  и  бытовых  отходов

## 2.4 Начальник  технологического цеха и его заместители  отвечают за:

- Количество и качество сточных вод,  сброс загрязняющих веществ в окружающую   среду, загрязнение промышленными  и бытовыми отходами   почвы  на закрепленной территории  станции от технологического цеха.

- Недопустимые, нерегламентированные СТОКИ, допущенные  БЕЗ  ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ, без принятия мер по предупреждению  и сокращению  загрязнения на почву, воздух, водоём, окружающую  среду.

- Выполнение планов мероприятий направленных на   создание  малосточного режима работы цеха, станции.

- Организацию работы, назначение лиц ответственных  за сбор, утилизацию, документальное  оформление  количества  отработанных  масел, нефтепродуктов, ГСМ, производственных отходов образующих в технологическом цехе.

- Анализ  и  согласование  проектной  документации на капитальное строительство, реконструкцию  и  модернизацию  с учетом  обеспечения   требований положения по обеспечению малосточного режима  работы  цеха, ТЭС, котельной.

- Выполнение настоящего положения  самими , подчиненным   оперативным и ремонтным персоналом цеха ,  так и  персоналом привлеченных подрядных организаций  - (Например ремонтное предприятие, котлоочистка, энергомонтаж,  химзащита и  т. д.)

- Полноту предусмотренных технических и организационных  мероприятий  по обеспечению  МБР при выводе  в  ремонт  технологического  оборудования.

- Складирование  производственных  отходов,  мусора, в местах  оборудованных для этих целей.

## 2.5 Начальник смены технологического цеха  ( старшее оперативное лицо в технологическом  цехе ) отвечает за:

- Количество и качество стоков, загрязнения окружающей среды, допущенные оперативным и ремонтным персоналом в  течении смены.

- Ведение технологического режима работы  оборудования  с согласованными, разрешенными стоками.

- Оформление,  согласование  оперативных  заявок  на  производство работ связанных с возможным загрязнением окружающей среды, воздуха, водоемов,   почвы, территории

- Правильность подготовки технологической схемы и  полноту  производимых переключений обеспечивающих условия ведения малосточного режима работы

- Запись  в журналах  дефекта замечаний по работе оборудования влияющего на загрязнение  окружающей  среды  и требующего  проведения  ремонтных работ.

- Приемку из ремонта оборудования  с обеспечением чистоты ремонтной зоны отсутствием утечек масла,  мазута,  ГСМ,  и  т.д.

- Разлив масла,  мазута,  ГСМ  и  других загрязняющих   веществ  типа:    минеральная вата,  обмуровочный  материал,  строительные  материалы, соли, кислоты, щелочи  и т.д.

2.6 Машинисты котлов, турбин, операторы  химического цеха,  дежурные монтёры электрического цеха,  обходчики  основного и вспомогательного оборудования, производители и члены бригад работающих по нарядам -распоряжениям,  дежурные слесаря  ЦТФ,  АСУТП отвечают:

- Непосредственное ведение режима работы технологического оборудования, влияющего на малосточный –безреагентный режим работы станции

- Устранение и недопущение  переливов баков; опорожнение  оборудования, котлов, трубопроводов;   течей масла из подшипников, неплотностей арматуры дренажей, воздушников и т.д.

### Слесаря гидротехнического цеха отвечают за:

- Осмотр по графику   выпусков  ливневой  канализации,  закрепленного оборудования,  влияющего на  сброс  сточных  вод,   загрязняющего окружающую  среду.

- Мытьё  оборудования, машин и механизмов  в местах непредусмотренных, необорудованных, для  мытья с нарушением чистоты территории, загрязнением  почвы.

## 2.7 Инженер химической лаборатории отвечает за:

- Систематический отбор проб по графику, по заявкам технологических цехов и своевременное предупреждение о  загрязнении сточных вод.

- Правила проведения  отборов проб, оформление отбора  арбитражной пробы на нефтепродукты, коли - индекс и т.д.

- Проведение анализа по методикам  ГОСТу, применяемых  в  инспектирующих  органах, аттестованным для ведения претензионной работы по качеству,  как исходной воды водоканала, так и для сбросных вод.

## 2.8  Лицо ответственное  за  документальное  оформление,  сбор, утилизацию отработанных  загрязняющих   веществ,  масел,  ГСМ,  производственных отходов  по  технологическому  цеху  отвечает за:

- Ведение  документального   учета, баланса  прохождения  загрязняющих   веществ в технологических цехах:

- Сколько ГСМ, ртутных ламп, шин, веши, стройматериалов,  лаков, краски, растворителя, аммиака, кислот, солей, ацетона, сульфоугля, катионита, фосфатов, щелочи, черного металла, и  т.д. получено,

- Куда потрачено,

- Сколько сдано на утилизацию или на повторное использование, на “Полигон промотходов”

- Сколько поступило в окружающую среду от ТЭС, котельной.

- Ежемесячное оформление актов, справок, по движению загрязняющих веществ  как по цеху  так и по подрядным организациям работающих в цехе.

- Организацию  содержания  мест сбора,  утилизации и повторного  использования  загрязняющих веществ в цехе.

- Соблюдение графиков уборки оборудования, территории,  помещений, сбора и вывоза загрязняющих веществ на “Полигон промышленных отходов”

## 2.9 Начальник отдела снабжения отвечает за:

- Организацию учета поступающих загрязняющих вредных веществ  на станцию

- Организацию учета сдаваемых от станции отработанных вредных веществ на склады вторчермета, на промышленные городские свалки, на полигоны, утилизацию на спецавтохозяйство  и  т. д.

- Прием и сдачу отработанных ГСМ, люминесцентных ламп, ртутьсодержащих  приборов с документальным оформлением  по качеству  количеству производственных отходов.

## 2.10 Начальник гаража (механик) отвечает за:

- Организацию мойки автотранспорта в соответствии с требованиями правил.

- Организацию ремонта и содержание автотранспорта в соответствии с нормами по выбросам вредных веществ в выхлопных газах.

- Организацию сбора и дальнейшую утилизацию отработанных масел, ГСМ

Диспетчер гаража отвечают за:

- Документальный учет движения ГСМ, документальное оформление сбора отработанных масел от водителей и сдачу их на регенерацию, утилизацию

- Водители автотранспорта отвечают за:

- Мытьё закрепленного автотранспорта в не установленных местах.

- Сдачу отработанного масла на утилизацию.

- Работу на транспорте не отвечающем нормам по выбросам вредных веществ в выхлопных газах.

## 2.11 Начальник гидротехнического цеха дополнительно отвечает за:

- Содержание сети ливневой, хозяйственно-фекальной  канализации в исправном состоянии ( ливнестоки, оголовки колодцев)

- Содержание дорог подъездных путей в исправном состоянии.

- Согласование проекта и эксплуатацию хозяйственно фекальной  насосной,  биологических  очистных сооружений.

- Согласование проекта очистных сооружений на  ливневых  стоках,  работу обеззараживающих установок.

# 3    ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ  ЗАГРЯЗНЁННЫХ  ВОД КОТЕЛЬНОЙ, ТЭС И КОТЕЛЬНЫЕ И РЕШЕНИЯ ПО        ИХ  УТИЛИЗАЦИИ, СОКРАЩЕНИЮ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

## РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ ОБМЫВОЧНЫЕ ВОДЫ ХВО.

## Источник образования -применение технологии натрий- катионирования для замены солей жесткости на растворимые соли . При этом теряется на собственные нужды до 10-14% от исходной воды,    вносятся и затем сбрасываются дополнительные соли.

Пути  снижения стоков при подготовке подпиточной воды тепловых сетей:

- Замена натрий- катионирования на схему подкисления дифосфоновой кислотой,  вводом ИОМСа  (ингибитор отложений минеральных солей), Гелуфер и т.д.

- Перевод схем открытого горячего водоразбора  тепловых сетей на закрытый горячий водоразбор  с максимальным сокращением  подпитки теплосети.

- Исключение огневого подогрева сетевой воды с температурой выше температуры исключающей отложение накипи  - 115град при ИОМСе для  водогрейных  котлов

Пути снижения стоков при подготовке подпиточной воды котлов

- Переход от химического   способа  очистки подпиточной воды  котлов на    безреагентный  термический  способ  с  применением   вакуумных  испарителей  не  требующих  глубокого  умягчения исходной воды (испарители мгновенного вскипания, дисциляционно - опреснительные установки)

- Организация ступенчатой   подпитки котлов  высокого давления паром от котлов низкого давления.     Пример:   Вакуумный испаритель  котлы давлением 14ата,   котлы 90ата парогазовой установки  котлы  130ата

## 3.2 НЕПРЕРЫВНАЯ  И  ПЕРИОДИЧЕСКАЯ  ПРОДУВКА  КОТЛОВ.

Причина появления продувки:- необходимость снижения щелочности и удаления  шлама выпавшего в объём. Чем больше будут потери пара и конденсата  из цикла  станции тем больше необходимо восполнять  хим   водой и  далее соответственно будет больше солесодержание в соленых отсеках.

Принципиальные пути снижения продувки котлов:

Разработка тепловой схемы с исключением  потерь  пара и  конденсата

- Замена атмосферных деаэраторов подпитки  теплосети  на  вакуумные

- Замена смешивающего подогрева подпиточной воды на  поверхностный с применением деаэрационной  головки  работающей на перегретой воде

- 3   Установка паропреобразовательных   установок  для  получения  вторичного пара  (ППУ  схемы мазутонасосной ,  ППУ  для сторонних потребителей пара)

- Установка  теплообменников для утилизации потерь выпара  деаэраторов, бойлеров, расширителей трубопроводов,

## 3.3 ПРОДУВКА ОБОРОТНОЙ СХЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ГРАДИРЕН.

Причина образования продувки  - накопление  растворимых солей в  результате потерь пара с выпаром в атмосферу и с капельным уносом градирен.

Пути сокращения стоков от продувки систем охлаждения:

- Применение  "сухих градирен " имеющих поверхностное охлаждение  воздухом вместо испарительного охлаждения.

- Перевод градирен с воды технического качества на воду отвечающей нормам хоз. питьевого  качества с последующим использованием продувки градирен для  подпитки тепловых сетей. (Уже имеется опыт практической работы на  ТЭС И КОТЕЛЬНЫЕ г. Куйбышева).

- Проектирование  ХВО со схемой  пред. очистки  для очистки оборотной  воды циркуляционной  системы.  Твердый  шлам  после обезвоживания сдается на городской  полигон, используется  как  добавок  к золе при  производстве  стройматериалов

## 3.4  ОХЛАЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАМЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Причина загрязнений  - неплотность маслоохладителей  турбин, ПЭНов, мельниц,   наличие  протечек  масла  по валам  насосов.

Пути сокращения загрязнений и стоков.

- Разделение схем охлаждения градирен  и  вспомогательного оборудования в гидравлически  не связанные схемы.

- Выделение минимальной схемы  технического водоснабжения для облегчения очистки контура от возможных протечек масла или других загрязнит.

- Перевод  охлаждения механизмов с водяного на воздушное (как компрессорные агрегаты, воздушное охлаждение электродвигателей,  трансформаторов).

- Применение воздушных радиаторов на подшипниках.

- Использование холодного воздуха на  всасе дутьевых  вентиляторов  котлов для охлаждения локальных оборотных систем:  пробоотборные точки котлов, охладители для кислородомеров, оборотка  охлаждения подшипников,  схема  кондиционирования АСУ, щитов управления  БЩУ, ГЩУ  и  т. д.  Пример:

- - воздухоохладители  турбогенераторов с воздушным охлаждением в выносных воздухоохладителей   крупных электро двигателей

- Применение абсорбционных тепловых насосов  установок  для одновременного получения холодной вода для схем охлаждения и утилизации  тепла в сетевой воде теплосети.

## 3.5  СТОКИ ОТ ГИДРОУБОРКИ  ОБОРУДОВАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕХОВ

Причина образования стоков  - отсутствие  технического  заказа на разработку  проекта  оборотной  схемы гидроуборки  помещений, оборудования.

Как правило, существующие схемы гидроуборки оборудования разомкнуты. Вода берется из пожарного кольца и сбрасывается в схему  ГЗУ станции.  Там   где   имеются   оборотные схемы гидрозолоудаления расчетами должна быть оценена возможность приема продувочной воды из оборотной схемы для мытья оборудования в схему ГЗУ.  В схемах с сухим золоудалением необходимо предусматривать локальные оборотные схемы с механической  очисткой, отстойниками обмывочной воды.

Например: схема обмывочной воды ТТЦ; схема обмывочной воды 1-го модуля; оборотная схема мытья автотранспорта и бульдозеров теплой водой

При проектировании  схем необходим  анализ на  возможность  совмещения схем  пожаротушения хвостовых поверхностей  котлов, объектовых, цеховых систем   пожаротушения   с  локальными  схемами обмывочной воды объекта

## 3.6    ШЛАМОВЫЕ  ВОДЫ  ОТ  СХЕМЫ  ПРЕДОЧИСТКИ  ХВО  ЦИРКСИСТЕМЫ

Причина образования - наличие механических загрязнений,  взвеси недопала от известкового хозяйства, коагуляции и  т. д.

Пути утилизации - применение центрифуг,  отжимных вакуум  фильтров   для получение твердого шлама.

Дальнейшее  использование:

- добавка в золу для получения строительных материалов на ТЭС и котельных (клинкер,  зольный гравий);

- разработка схем повторной регенерации и использования извести.

- сдача твердого шлама на общегородской полигон промышленных отходов

## 3.7  ВОДА ОТ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ  ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕПЛОСЕТИ

Причина образования стоков от обмывки сетевых трубопроводов -  необходимость очистки вновь смонтированных трубопроводов  до обеспечения  требований  санитарного надзора.

Возможные пути для сокращения сбросов :

- Разработка оборотной  схемы гидропневматической промывки трубопроводов  сырой, сетевой воды , бойлеров, котлов включающую: отстойники, сетевые насосы, станцию обеззараживания отмывочной воды

- Разработка новой  технологии   парокислородной  промывки  трубопроводов большого диаметра.

- Повторное использование  отмывочной  воды  трубопроводов  для  подпитки циркуляционной  системы.

## 3.8  ПРОДУВКА ОБОРОТНОЙ СХЕМЫ ГИДРО-ЗОЛООТВАЛА

Современной концепцией развития энергетики ставится задача по 100% использованию золы образующейся на ТЭЦ и котельных. Ставится задача замена гидравлического способа транспорта золы  на сухие способы. По этим причинам современным проектировщикам ТЭС и котельных   ТЭС и котельных необходимо  более  детально  рассмотреть технические мероприятия обеспечивающие МБР работы ТЭС и котельных. Необходимость продувки гидрозолоотвала  определяется  свойствами  золы, возможностью предотвращения карбонатных отложений.  Для золы  экибастузского угля необходимость продувки ГЗУ отсутствует.

Для примера по  Омска  испарения с водной поверхности составляют 450-600мм, а осадки составляют до 350-420мм, то есть запас по сбросу стоков в ГЗУ

Причина необходимости сброса воды с ГЗУ

- нерегламентированные сбросы сточных вод от обороной схемы охлаждения механизмов; пожарная  вода   от мытья оборудования помещений; грунтовая вода от нижних точек:

- с дымовой трубы,  от вагоноопрокидователей, от подземной части ленточных конвейеров от ливневых вод с территории  станции;

- от кислотных,    водных  отмывок  котлов  бойлеров  маслосистем.

Кроме этого в ГЗУ сбрасываются все аварийные сбросы:  от регенерацией фильтров ХВО,  от опорожнения  градирен,  от ливнеотстойников, от отмывки  сетевых трубопроводов после монтажа, протечки сальников насосов

Также необходимо решать вопрос по понижению уровня грунтовых вод непосредственно на подтопляемой территории золоотвала.

Вывод: Организация  малосточного режима работы на станции требует коренного пересмотра технических решений в части потоков, которые ранее сбрасывались в гидрозолоотвал  без  анализа их повторного использования.

## 3.9  ЛИВНЕВАЯ ВОДА С ТЕРРИТОРИИ СТАНЦИИ

Решения  по утилизации ливневых вод  с территории станции.

- Рациональная планировка генплана станции на более высокой  отметке позволяющая отводить ливневые воды от станции. Поднять уровень  автодорог входов в здания, помещения над уровнем рельефа на 0.5-1 метра.

- Проектирование схем раздельного сбора и повторного использования   ливневой воды;  для подпитки оборотной схемы циркуляционного водоснабжения;   для подпитки котлов, для организации полива  территории станции в летнее время

- Организация механической очистки,  отстоя ливневых вод с тем чтобы очищенную воду можно было сбросить в  речной водоем  с согласования органов  надзора  при аварийных ситуациях.   Например:  при длительных дождях, при выводе в ремонт градирен, при малой  конденсационной выработке электроэнергии на ТЭС и  т. д.

- Проектирование обеззараживающих установок, схема повторного использования ливневых вод для подпитки других  циклов.

## 3.10  ГРУНТОВАЯ  ВОДА ИЗ ПОД ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  СТАНЦИИ.

Причины попадания грунтовых вод в водный баланс станции.

- Неудовлетворительное  качество  гидроизоляции  заглубленных   объектов: подземной части вагоноопрокидователя, подземной части ленточных  конвейеров,  бомбоубежища,  кабельных тоннелей  и т. д.

- Подпитка грунтовых вод постоянными утечками воды ,  конденсата  из-за неплотности  арматуры

- Расположение оборудования турбинного отделения, насосной горячего водоснабжения  на минусовых отметках.

- 4. Отсутствие комплексной системы защиты подземных трубопроводов от электрохимической коррозии. Недостаточный опыт  применения  полиэтиленовых труб. Необходимо по возможности выносить на поверхность часть напорных   трубопроводов.

## 3.11  ВОДЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ КИСЛОТНЫХ ОЧИСТОК ОБОРУДОВАНИЯ.

Причина образования стоков и пути их устранения:

- Необходимость  послемонтажных и эксплуатационных  очисток  основного оборудования для обеспечения требований ВХР работы оборудования.

- Неудовлетворительная  работа  деаэраторов,  попадание   кислорода в  сетевую подпиточную воду. Не выдерживание требований водно-химического   режима работы конденсатно  - питательного  тракта.

- Неудовлетворительная консервация оборудования.

Для сокращения стоков от кислотных промывок  необходимо:

- ужесточить требования к  ведению  водно-химического  режима  работы энергетического  оборудования.   Так например для котлов  130ата  применить режимы работы котлов на 240 ата.

- Для ТЭС разработать  нейтрально-кислородный  водный режим (НКВР)

- Применять новые безреагентным  способы очистки оборудования,  такие  как  парокислородная   очистка  и  пассивация  поверхностей нагрева

- Применение безреагентных методов очистки поверхностей нагрева таких как  шарикоочистка  конденсаторов,  высоко -температурная  очистка  сетевых бойлеров  типа ТНГ-1200, ПСВ-500 и  т.д.

- Применение оборотных водных отмывок  водогрейных  котлов  с высокими скоростями.(опыт малых котельных)

- Разработка индивидуальных схем для очистки отработанных моющих растворов  от кислотных промывок  с возможностью получения отработанных  продуктов в твердом виде с последующей утилизации на общегородском полигоне

- Применение безреагентных методов консервации поверхностей нагрева, металла, трубопроводов.

- консервация газообразным азотом с вытеснением без попадания кислорода из воздуха в водяной объем.

## 3.12 ПРОТЕЧКИ МАСЛА ИЗ КАРТЕРОВ ПОДШИПНИКОВ, ПРОТЕЧКИ ВОДЫ ЧЕРЕЗ УПЛОТНЕНИЯ

Причины: - несовершенство  маслосистем подшипников, недостаточный  контроль дежурных  слесарей обходчиков  за  уровнем  масла  в  подшипниках, установка непроектных тавотниц с избытком солидола.

Для сокращения загрязнения необходимо:

- Устанавливать маслоотбойные кольца для сокращения утечек масла по валу

- Разделять картера подшипников на две части - с раздельным выводом протечек  как по масляной стороне так и по водяной стороне.

- Протечки по масляной стороне собирать в бак отработанного масла для  последующей регенерации или утилизации.

- Оборотные схемы охлаждения подшипников выполнять с применением  баков  разделения и отстоя  для улавливания возможных протечек масла.

- Монтаж раздельных схем для сбора и повторного использования потоков:

  - охлаждающей воды подшипников

  - сбор протечек воды  с сальников с дальнейшей очисткой

  - сбора отработанного масла

- Установка "жесткого"  документального  учета движения    маслопродуктов     по станции, по цехам, по гаражу. (Кто сколько получил, где использовал,     кому сколько сдано.)

## 3.13  ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТЕЧКИ  МАЗУТА.

Причины возможных протечек:

- Наличие связей между паровыми и мазутными линиями  (пропарка мазутных трубопроводов, пропарка форсунок, стенд по тарировке мазутных форсунок)

- Возможная неплотность мазутных подогревателей.

- Пути исключения возможных  протечек мазута, масла

- Установка паропреобразователей  для создания  промежуточного   парового   контура в котором даже в случае разрыва трубного пучка исключается попадание мазута в первичный пар.

- Полное отключение схемы ливневой канализации мазутонасосной от общестанционной системы.

## 3.14   ВОЗМОЖНЫЕ  ПРОТЕЧКИ, УТЕЧКИ МАСЛА, ГСМ.

- Утечки масла в автогараже,  цехах   из-за  отсутствия  документального   контроля, учета поступления, расходования, СБОРА отработанного  масла ГСМ, и его сдачи на регенерацию, утилизацию.

- Утечки трансформаторного масла при перегрузках из масляных трансформаторах, маслянных выключателей 6-35кв.

- Утечки турбинного масла из маслосистем турбин, питательных насосов, мельниц,  дробилок и  т.д.

- Полное отключение  схемы  ливневой  канализации  ОРУ,   маслохозяйства,  емкостей дизтоплива для тепловозов, бульдозеров

## 3.15  ВОДЫ ОПОРОЖНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, БАКОВ, ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ

Причина образования стоков -  отсутствие  схем  позволяющих  полностью использовать  мёртвый объём  баков, трубопроводов, для повторного  использования. Для 100% повторного использования необходимо смонтировать дополнительные линии откачки с нижних точек баков сырой воды,  аккумуляторных  баков, конденсатных баков и т.д. Для откачки  с нижних точек баков, трубопроводов необходимы схемы с эжекторным отсосом,  с  вакуумным  отсосом.

## 3.16   МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ  НЕТОЧНОСТЬ  ПРИБОРОВ  УЧЕТА  ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ВОДООТВЕДЕНИЯ  ЧИСТЫХ И СБРОСНЫХ  ПОТОКОВ

Причины завышенных (или заниженных) сбросов, водопотребления по документальному  учету загрязняющих вредных веществ от ТЭС могут быть  неточность приборов количественного и  качественного учета и анализа сточных вод станции.

Для достоверного учета сброса загрязняющих веществ необходимо:

- Не допускать работу схем с неполностью отключенными потоками. Например:

  - из двух ниток подпитки теплосети одна работает на неполностью закрытый клапан подпитки с расходом  в зоне нечувствительности;

  - при работе двух водоводов сырой воды  с расходами менее 40% шкалы по правилам учета водоканал списывает расход равным 40%

Требуется  полное отключение  одного из работающих водоводов.

- Предусмотреть  приборный  постоянно  действующий коммерческий учет сточных вод по количеству

- в коллектор  ливневой  канализации

- в коллектор хозяйственно бытовой канализации

- Предусмотреть приборный,  постоянно действующий,    учет  по  качественным показателям  сточных вод станции  в коллекторе ливневой  канализации.

- Устанавливать  дублирующие приборы повышенного класса точности, с другим альтернативным  методом измерения расхода исходной  воды  из  горводо канала и с подпиткой в теплосеть с диапазоном измерения 15-100%

- Внедрять методы балансовой проверки  приходящей и  отходящих  потоков воды.

## 3.17  НЕПЛОТНОСТЬ АРМАТУРЫ

Причины  утечек: длительный срок эксплуатации, некачественный входной контроль при получении от завода изготовителя, некачественный ремонт в ремонтном предприятии, неудовлетворительная эксплуатация.

Пути решения проблемы:

- Создание собственного участка по восстановлению арматуры.

- Организация входного контроля, претензионной работы с заводами

- Повышение уровня эксплуатации оборудования.

## 3.18   ХОЗФЕКАЛЬНЫЕ СТОКИ  ОТ ТЭС И КОТЕЛЬНЫЕ И КОТЕЛЬНОЙ

- Необходимо предусматривать локальные очистные сооружения с приемом вод только от бытовых, столовых, душевых.

- Предусмотреть автоматическое регулирование подачи воды для туалетов душевых, умывальников с дозированной подачей воды  только в  присутствии человека.

- Проектирование обеззараживающих установок, озонирования хозяйственно фекальных стоков для разложения нефтепродуктов  и т.д.

# 4  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ СВЯЗАННЫХ С НАРУШННИЕМ МАЛОСТОЧНОГО РЕЖИМА

К работам связанным с нарушением малосточного режима работы (МБР) станции относятся те работы,  где  из-за  отсутствия  технических  схем, решений необходимо  производится  не регламентированный  сброс  сточных вод,  чистых вод в ливневую канализацию.

Работы, связанные с нарушением МБР осуществляются с оформлением  заявки на сброс сточных вод.

Например:  при выводе в ремонт аккумуляторного  бака необходимо полностью опорожнить бак.  Так если схемы опорожнения аккумуляторных баков предусматривающей откачку воды до полного опорожнения  не смонтирована, то для полного опорожнения необходим сброс воды в ливневую канализацию

В заявке на вывод в ремонт необходимо запросить разрешение на  сброс  в ливневую канализацию хим. очищенной воды в размере «мертвого остатка» бака.

## 4.1 РАБОТЫ ТРЕБУЮЩИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА на сброс сточных вод, с оформлением в журнале заявок .

- Опорожнение баков сырой воды, аккумуляторных баков, конденсатных баков БЗК, чаш градирен,  ливнеотстойников.

- Гидравлическая промывка, механическая  очистка  коллекторов   ливневой  канализации

- Заполнение,  опорожнение, промывка трубопроводов сетевой,  сырой  воды технической,  циркуляционной воды.

- Вывод в ремонт баков хранения реагентов химического цеха, баков повторного использования отмывочных вод.

- Вывод в ремонт внутрицеховых оборотных схем водоснабжения:  охлаждения подшипников, оборотной мойки автотранспорта гаража.

- Вывод  в  ремонт  хозяйственно  фекальной  насосной.

## 4.2  ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ связанных с нарушением  малосточного режима,  сбросом сточных вод, возможным загрязнением  ливневых вод от станции.

ПТО  по заявке  технологического цеха    оформляется   запрос  в органы надзора, , рыбоохрану  на  согласование  сброса загрязнённых сточных вод от ТЭС.  (Отмывка сетевых трубопроводов,   вновь смонтированных баков, водоводов,  паводковых вод во время таяния снега ливневых вод, отмывка коллекторов ливневой канализации и  т.д.)

- Оформляется программа проведения промывки, сброса сточных вод.

- После  согласования  сброса  в  инспектирующих  органах технологическим цехом оформляется заявка на сброс  стоков  в  общестанционном  журнале заявок    на вывод  в ремонт  оборудования.

- В журнале заявок указывается:

  - Время начала и окончания работ, связанных  со сбросами,

  - Ожидаемый объем  и ожидаемое качество сточных вод,

  - Согласование с хим лабораторией времени отбора контрольных проб

  - Лицо ответственное за производство сбросов в ливневую канализацию

При закрытии заявки  указывается фактическое время, объёмы  качество

сбросов

# 5     АВАРИИ И ОТКАЗЫ,   ВЕДУЩИЕ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЭС И КОТЕЛЬНЫЕ

5.1 Аварией или отказом ведущей к загрязнению окружающей среды  называется такое аварийное состояние при котором :

- допущен  разлив,   сброс:   нефтепродуктов, масла, ГСМ, кислот, солей, химических реагентов в систему  ливневой канализации.

- допущен  разрыв  маслопровода,   мазутопровода,  емкостей  для  хранения  ГСМ,  мазута, химических  реагентов и  т.д. с проливом  загрязняющих веществ на рельеф, почву, охранную территорию.

- допущен   сброс   сырой,   сетевой,  химочищенной  воды,  потери пара конденсата, дистиллята, продувки оборотных систем, опорожнение  ливнеотстойников  в водоемы   без  письменного  оформления и  согласования  заявкой объёма стоков.

- произведено загрязнение территории, почвы  производственным и бытовым  мусором, наличие  неорганизованного  мытья  автотранспорта,

# 5.2   КЛАССИФИКАЦИЯ  АВАРИЙ И ОТКАЗОВ СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ МАЛОСТОЧНОГО  РЕЖИМА  РАБОТЫ СТАНЦИИ

|  | АВАРИЯ | ОТКАЗ |
| --- | --- | --- |
|  | 1категории | 2категории | 1степени | 2степени |
| 1.Сброс сырой, чистой воды при опорожнении баков, трубопроводов (тонн за один случай) | более 2000 | 2000-100 | 20-100 | 10-20 |
| 2.Сброс конденсата дистиллята химочищенной воды (тонн ) | более 200 | 20-200 | 10-20 | 6-10 |
| 3.Разлив мазута, кислоты, разрыв маслопровода, бака с реагентами повлекший .за собой загрязнение территории, почвы, ливневых .вод - площадь разлива м2 -масса ГСМ, мазута, реагента (кг ) | более 400 более 400 | 50-400 50-400 | 10-50 10-50 | 3-10 3-10 |
| 4. Загрязнение сточных ливневых вод станции с концентрацией - нефтепродукто(мг/л) - коли-индекс - взвешанных | более 20,0 | 6,0-20,0 | 3,0-6,0 | 1,0-3,0 |
| 5. Загрязнение территории промышленными отходами: обмуровка, металл, битум, тепловая изоляция .шлам, обтирочный материал, кабель, солидол, лампы (м3 ) -неубранный до двух недель -неубранный более 2-недель | более 20 более 8 | 8-20 5-8 | 5-8 3-5 | 3-5 - |
| 6.Загрязнение территории от неорганизованного мытья автотранспорта в неустановленных местах: (случаев за месяц ) - на гараж, цех - на одного водителя | более 10 2 | 5-10 1 | 2-5 - | 2 - |
| 7.Содержание закрепленной территории, оборудования в чистоте и порядке. оценка комиссии по культуре производства | неудов. 4 месяца | неудов. 3 месяца | неудов. 2 месяца | неудов. 1 месяц |

## 5.3   ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ АВАРИЙ

При возникновении отказа 2 степени

- производится регистрация  и учет отказа в  в оперативном журнале и у   инженера по охране окружающей среды

- непосредственным виновникам производится инструктаж по вопросам охраны окружающей среды с записью в журнале.

При возникновении отказа 1 степени,  дополнительно по отказу 2 степени:

- -издается распоряжение по цеху, (по станции)  по отказу

- -производится внеочередной инструктаж всему персоналу смены, ремонтной бригады, тем, кто касается вопросов охраны окружающей среды.

- -виновным снижается размер премии на 25-50%

При аварии 2 категории, дополнительно по отказу 1 степени

- издается распоряжение (приказ)  по  станции   с разработкой  организационных и технических мероприятий по устранению причин вызвавших аварию

- производится пересдача экзаменов у лиц оперативного, ремонтного и инженерно-технического персонала  виновных в возникновении аварии и своевременно не принявшим мер по недопущению аварии.

- виновным снижается размер премии на 25-100%

При аварии 1 категории, дополнительно по аварии 2 категории.

- издается приказ по станции (по энергосистеме) с разработкой организационно технических мероприятий по устранению причин вызвавших аварию.

- рассматривается вопрос о внеочередном экзамене для  руководящего  инженерно-технического  персонала цеха отдела, станции допустившего аварию.

- виновным накладывается административное взыскание, размер премии  снижается на 50- 100%

## 5.4  ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

1  Начальник смены цеха, станции (старший оперативный работник, старшее  должностное лицо отдела, участка, гаража) обязан:

- принять меры по предупреждению дальнейшего развития аварийной ситуации, выяснить  причину и установить порядок действия подчиненного  персонала

- доложить руководству цеха, станции о возникновении аварийного положения

- пригласить инженера по охране окружающей среды для оформления  материалов по допущенной аварийной  ситуации.

- оформить  запись в оперативном журнале, в журнале дефектов.

- при аварии 1,2  категории подготовить объяснительные  записки  от  лиц  непосредственно причастных к возникновению аварии.

2. Начальник цеха, подразделения  обязан:

- выяснить причины и разработать мероприятия по исключению подобных аварийных ситуаций.

- совместно с инженером по охране окружающей среды оформить материалы по аварии, отказу.

3. Ведущий инженер по охране окружающей среды  обязан:

- Выяснить обстоятельства аварии,  отказа.

- Документально проверить наличие записей в оперативных журналах, журналах дефектов,  связанных с  аварией,  отказом.

- Собрать объяснительные записки от персонала.

- Определить категорию аварии, объем стоков, загрязнений.

- Систематизировать, анализировать причины аварийных ситуаций, доводить до  персонала  информационный материал по аварийным ситуациям на  ТЭС и котельных на родственных предприятиях.

- Готовить отчетные документы по аварийным  ситуациям  для инспектирующих природоохранных  организаций.

- По результатам расследования  обстоятельств  аварии осуществлять подготовку приказов, распоряжений по предприятию.

4. Инженер хим. лаборатории обязан:

- Выполнять внеплановый отбор и анализ  сточных, ливневых  вод в  точках отбора  позволяющих дать полную информацию о характере загрязнения.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Задача создания малосточного режима работы станции не является экологической задачей в чистом виде.  Это  чисто  технологические задачи и почти все они имеют  техническое решение. Для решения  этой  задачи  необходимо произвести анализ  каждого  потока в технологической  схеме и надо  ставить задачи НЕ ПО УСТРАНЕНИЮ  СЛЕДСТВИЙ загрязнения  (пример: строительство общестанционных очистных сооружений ) ,  а по ВЫЯВЛЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН образования загрязнения.

Основой успеха создания малосточного  режима  работы  станции  является личная убежденность первых руководителей станции в возможность поэтапного выполнения технических предложений по конкретным техническим схемам.

При  разработке технических предложений по вновь проектируемой ТЭС и котельной создание малосточного режима работы станции требует  конкретного  анализа прежде всего со стороны заказчика -начальника технического цеха.

При этом он должен твердо знать,  что  у него нет другого пути. Сброс сточных  вод должен быть полностью исключен в ливневую канализацию, золоотвал.

Наличие гидрозолоотвалов на станции играет отрицательную  роль  так как золоотвал в принципе  является  последним  звеном  замыкающим на себе все ошибки и просчеты  как прежде всего  на  уровне проектирования,  так и на уровне эксплуатации. Кроме того эти ошибки проявляются не сразу, а  через 5-10 лет когда необходимо решать вопрос с продувкой золоотвала,  с  переполнением золой. Отказ от складирования  золы, разработка технологии по комплексной переработке золы в строительные материалы является базовой  основой  создания малосточной технологии.

Приложение 1

| Пример 3 Баланс Водопотребления и Водоотведения Омской ТЭЦ-6+КРК |
| --- |
|  |  |  |  | Нтэ= | 3800 | час/год |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля ГВС= | 0,18 |  |  |  |  |
| Расчет на две турбины Т-285/335 |
|  |  | Отопительный сезон | Неотопительный сезон | За год |
| Наименование показателя | ед. измер | 5808 | час/год |  | 2952 | час/год |  | 8760 | час/год |
|  |  | Средн | мах | мин | Средн | Мах | Мин | Сред |  |
| ПИТЬЕВАЯ ВОДА на две турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевая вода из Водоканала на ГВС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла потребителям Всего | тыс.Гкал/сезон | 4620 |  |  | 396 |  |  | 5016 |  |
| Всего % . | % | 92,1% |  |  | 7,9% |  |  | 100% |  |
| Всего Гкал/час | Гкал/час | 795 | 1320 | Гкал/час |  |  |  |  |  |
| В т.ч. тепло на Отопление | тыс.Гкал/сезон | 3 125 |  |  | - |  |  |  |  |
| Отопление % . | % | 62,3% |  |  | - |  |  | 62,3% |  |
| Отопление Гкал/час . | Гкал/час | 538 |  |  | - |  |  |  |  |
| Тепло ГВС | тыс.Гкал/сезон | 1 495 |  |  | 396 |  |  | 1 891 |  |
| ГВС % . | % | 29,8% |  |  | 7,9% |  |  | 37,7% |  |
| ГВС Гкал/час . | Гкал/час | 257 |  |  | 134 |  |  |  |  |
| Циркуляция сетевой воды | тыс.тон сезон | 109522 | 109522 |  | 33422 | при (65-30) |  | 142944 |  |
|  | т/час |  | 18857 |  | 11322 |  |  |  |  |
| Горячий водоразбор населению ВСЕГО | Тыс.т/сезон | 23356 |  |  | 11871 |  |  | 35227 |  |
|  | % | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
|  | т/час | 4021 |  |  | 4021 |  |  |  |  |
| В т.ч. -по открытой схеме от ТЭЦ-6 | Тыс.т/сезон | 2515 |  |  | 1721 |  |  | 4236 | КРК всего 12% |
|  | % | 10,8% |  |  | 14,5% |  |  | 12,0% |  |
|  | т/час | 433 |  |  | 583 |  |  |  |  |
| -по закрытой схеме от ВОДОКАНАЛА | Тыс.т/сезон | 20841 |  |  | 10150 |  |  | 30991 |  |
|  | % | 89% |  |  | 86% |  |  | 88% |  |
|  | т/час | 3588 |  |  | 3438 |  |  |  |  |
| Расход подпитки в теплосеть от ТЭЦ-6 | т/час | 700 | 1000 |  | 850 | 1000 |  | 751 |  |
| исходя из лимита мах водопотребления КРК | тыс. т. год | 4066 |  |  | 2509 |  |  | 6575 |  |
| по КРК 1000т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. а) на утечки в теплосетях | т/час | 267 |  |  | 267 |  |  |  |  |
|  | тыс. т/сезон | 1551 |  |  | 788 |  |  | 2339 |  |
| б) непосредственно населению | т/час | 433 |  |  | 583 |  |  |  |  |
| открытый водоразбор | тыс.т/сезон | 2515 |  |  | 1721 |  |  | 4236 |  |
| % от сумманого ГВС Лев. Бер | % | 10,8% |  |  | 14,5% |  |  | 12,0% |  |
| с) СН натрий-катионирование 12% | тыс.т/сезон | 488 | 12% от подпитки | 301 | 4% от подпитки | 789 |  |
| д) Расход воды на С.Н. станции |  | норма на чел= | 0,3 | т/сут для персонала |  | 600 | чел |  |  |
| е) СН на хозбытовые нужды 300л/чел | тыс. т /сезон | 43,56 |  |  | 22,14 |  |  | 65,7 |  |
| для 600 чел эксплуатации и ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Водопотребление ТЭЦ-6 | тыс.т/сезон | 4597 |  |  | 2832 |  |  | 7429 | КРК const |
|  | т/час | 792 |  |  | 960 |  |  | 848 |  |
| ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ на две турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ от Водоканала | тыс.т/сезон | 25438 |  |  | 12982 |  |  | 38420 | Сумма |
|  | % | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | для МУП ВКХ |
|  | т/час | 4 380 |  |  | 4 398 |  |  |  |  |
| в т.ч. Закрытый ГВС НАСЕЛЕНИЮ от ЦТП | тыс.т/сезон | 20841 |  |  | 10150 |  |  | 30991 | "новый" ГВС |
|  | % | 81,9% |  |  | 78,2% |  |  | 80,7% | от МУП ВКХ |
|  | т/час | 3588 |  |  | 3438 |  |  |  |  |
| На ТЭЦ-6 | Тыс.т/сезон | 4597 |  |  | 2832 |  |  | 7429 | "старый ГВС" |
|  | % | 18,1% |  |  | 21,8% |  |  | 19,3% | от ТЭЦ-6 |
|  | т/час | 792 |  |  | 960 |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от ТЭЦ-6 : регенерационные воды ХВО на Очистные сооружения ТЭЦ | тыс.т/сезон | 488 |  |  | 301 |  |  | 789 |  |
| Хоз. Бытовые стоки на очистные Водокан | тыс.т/сезон | 43,56 |  |  | 22,14 |  |  | 66 |  |
| Утечки теплосетей на очистные Водоканала | тыс.т/сезон | 1551 |  |  | 788 |  |  | 2339 |  |
| Стоки ГВС населения на очистные Водокан. | тыс.т/сезон | 20841 |  |  | 10150 |  |  | 30991 |  |
| Открытый ГВС от ТЭЦ-6 | тыс.т/сезон | 2515 |  |  | 1721 |  |  | 4236 |  |
| Итого ВОДООВЕДЕНИЕ | тыс.т/сезон | 25438 |  |  | 12982 |  |  | 38420 | Сумма |
| ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ВОДА на две турбины |  | Охлаждение только конденсатов турбин |  |  |  |  |  |
| Подпиточная водв из р.Иртыш, из ливнеотстойника |  | 50% мах циркуляции |  | 2*28,5=57тыс.т/час |  |  |  |
| Расход циркуляционной воды на градирни | тыс.т /час |  | 28,5 |  |  | 57 |  |  |  |
|  | Тыс.т /сезон |  | 165528 |  |  | 168264 |  | 333792 |  |
| Отвод тепла в конденсатове (35-20) С | Гкал/час | 68 | 86 | (13-10)С | 632,4 | 744 | (40-27) С |  |  |
| Доля охлаждения с испарением | % | 60% | 80% |  | 85% | 99% |  |  |  |
| Потери пара при ИСПАРЕНИИ 100% | т/час | 116 | 145 |  | 1072 | 1261 |  |  |  |
| при испарении 60-99% . | т/час | 70 | 116 |  | 911 | 1248 |  |  | градиря |
| ИСПАРЕНИЯ с ГРАДИРЕН за год | тыс.т/сезон | 404 |  |  | 2690 |  |  | 3094 | ИСПАРЕНИЯ |
| Кратность роста Концентрации продувки Градирни | о.е | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
| Максимальная Подпитка из Иртыша | т/час | 231,9 | 289,8 |  | 2143,7 | 2522,0 |  |  |  |
| Средняя подпитка из Иртыша | т/час | 139,1 | 231,9 |  | 1822,2 | 2496,8 |  |  | градирня |
| ПОДПИТКА Средняя за год | тыс.т/сезон | 808 |  |  | 5 379 |  |  | 6187 | ПОДПИТКА |
| Прдувка градирен в Иртыш Макс часовая | т/час | 115,9 | 144,9 |  | 1 071,9 | 1 261,0 |  |  |  |
| Средне часовая | т/час | 69,6 | 115,9 |  | 911,1 | 1248,4 |  |  | градирня |
| ПРОДУВКА Средняя за год | тыс.т/сезон | 404 | - |  | 2 690 | - |  | 3 094 | ПРОДУВКА |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА на две турбины |  | Маслоохладители, пробоотборнын точки,подшипники механизмов,ПЭНов т.д. |  |  |  |  |  |
| Тех. вода с подпиткой от цирк системы конденсаторов |  |  | 70% |  |  | 100% |  |  |  |
| Расход технической воды на вентиляторные градирни | тыс.т /час |  | 2,28 |  |  | 3,26 |  |  |  |
| Охлаждение ПО-точек, подшипников, маслоохладители, ПЭНы, | Тыс.т /сезон |  | 13270 |  |  | 9635 |  | 22905 |  |
| Отвод тепла в на вентиляторные градирни (35-20) С | Гкал/час | 18 | 22,8 | (20-10)С | 27,744 | 32,6 | (35-25) С |  |  |
| Доля охлаждения с испарением | % | 60% | 70% |  | 70% | 80% |  |  |  |
| Потери пара при ИСПАРЕНИИ 100% | т/час | 31 | 39 |  | 47 | 55 |  |  |  |
| при испарении 60-80% . | т/час | 19 | 27 |  | 33 | 44 |  |  | тех.вода |
| ИСПАРЕНИЯ от ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИРЕН за год | тыс.т/сезон | 108 |  |  | 97 |  |  | 205 | ИСПАРЕНИЯ |
| Кратность роста Концентрации продувки Вентилят Градирен | о.е | 2,50 | 2,50 |  | 2,50 | 2,50 |  |  |  |
| Максимальная Подпитка из цирксистемы | т/час | 51,6 | 64,5 |  | 78,4 | 92,2 |  |  |  |
| Средняя подпитка из цирксистемы | т/час | 31,0 | 45,2 |  | 54,9 | 73,8 |  |  | техвода |
| ПОДПИТКА Средняя за год | тыс.т/сезон | 180 |  |  | 162 |  |  | 342 | ПОДПИТКА |
| Прдувка технической воды на ХВО Макс часовая | т/час | 20,7 | 25,8 |  | 31,3 | 36,9 |  |  |  |
| Средне часовая на ХВО | т/час | 12,4 | 18,1 |  | 21,9 | 29,5 |  |  | техвода |
| ПРОДУВКА на ХВО годовая | тыс.т/сезон | 72 | - |  | 65 | - |  | 137 | ПРОДУВКА |

Приложение 2

# ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ МАЛОСТОЧНО БЕЗРЕАГЕНТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ НА КИРОВСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ ОМСКОЙ ТЭЦ-6 ЗА 1992- 1998г.

# 1.    Переход на безреагентную технологию  водоподготовки  в схеме подпитки тепловых сетей для горячего водоснабжения населения

Существующая на сегодня традиционная технология обработки подпиточной воды химическим способом, по так называемой схеме одноступенчатого "натрий -катионирования" предусматривают потери до 4÷10% исходной воды  на  регенерации и отмывку. Переход на новую технологию с применением  ингибитора отложений  минеральных солей (ИОМС)  позволил полностью исключить сбросы загрязняющих  веществ от 1-ой ступени ХВО.  В  результате  этого сбросы сократились до 450 тысяч тон в год. Значительно сократилось  потребление и соответственно сбросы поваренной соли.. Вместо 1200 тонн соли в год стали потреблять всего  4 тонны  ИОМСА.  Однако перевод от схемы "натрий –катионирования" на ИОМС потребовал капитальных затрат на изменение технологической схемы подогрева сетевой воды. Для надежного обеспечения температуры сетевой воды до 150ºС на водогрейных котлах   КВГМ –100 и  ПТВМ –30  были смонтированы  промежуточные теплообменники. ТНГ-1200 и ТНГ-1000

# 2.  Переход на безреагентый способ восполнения потерь воды для  паросилового контура 13 ата.

Традиционная технология подготовки подпиточной воды химическим способом, по схеме двухступенчатой "натрий -катионирования" предусматривают дополнительные потери до 7-9% исходной воды  на  регенерации и отмывку. Термический способ  приготовления подпиточной воды для подпитки котлов  позволяет  полностью  исключить потери воды на регенерации и отмывки.  В качестве источника восполнения потерь пара и конденсата на Кировской котельной используются совершенно новая технология, НОУ-ХАУ деаэрационные колонки на "перегретой воде".  Суть работы деаэрационных колонок на "перегретой воде" заключается в том,  что  кроме получения деаэрированной  подпиточной воды теплосети, попутно, безреагентным способом  получается до 2-3% чистого конденсата. В отличии от традиционного атмосферного  деаэратора, в новом деаэраторе экономится до 8-10% чистого конденсата  на восполнение которого химическим способом требуется затратить  химические  реагенты. Сокращение стоков от 2-х ступенчатого натрий катионирования  составляет до 150 тысяч тонн в год. Сокращение   отработанных реагентов – поваренной соли, составляет до 300 тонн в год. В данной технологической схеме, с термической способом восполнения потерь,  никаких других химических  реагентов не требуется. В течение 3 лет ведется  поэтапный перевод оборудования на новую схему.  Отладка режимов работы,  монтаж нового  оборудования, будет продолжаться еще в течение 4 лет.  В  дальнейшем планируется изучить и освоить вакуумные режимы работы.

За счет внедрения малосточных, безреагентных технологий, создания гидравлически плотных циклов на котельной за 7 лет достигнуты  значимые результаты.

- Расход воды со сбросами снижен с 916 до 250 тысяч тонн в год,  (с 16% до 4.9%).

- Удельный сток воды сокращен в 3.7 раза с 0.73 до 0.2 м3/Гкал.

- Сбросы загрязняющих веществ  от  котельной ТЭЦ-6 снизились:

- По нефтепродуктам с  1.33  тонн/год до 0.194 тонн год

- По взвешенным с 10.64 до 4.05 тонн/год

- По железу  со 183 до35кг/год

- Потребление и сбросы  соли сократилось с 1616 до 286 тонн/год

| Показатель | Ед. изм. | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление | тыс. м.3 | 6100 | 5720 | 5653 | 5084 | 4731 | 5034 | 4587 | 5133 | 5260 |
| Сброшено сточной воды | тыс. м3 | 1250 | 916 | 848 | 565 | 396.3 | 366.0 | 291.0 | 250.0 | 180 |
| Сброс воды к забору | % | 20,0 | 16.0 | 15.0 | 11.1 | 8.4 | 7.5 | 6.0 | 4.9 | 3,4 |
| Сброс воды к 1992 году | % | 136 | 100 | 92.6 | 61.7 | 43.3 | 40.0 | 31.8 | 27.3 | 19,6 |
| Удельный сброс воды | м3/Гкал | 1,05 | 0.73 | 0.61 | 0.44 | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0,15 |

# 3. Выполнены работы по созданию гидравлически плотных, замкнутых технологических циклов.

1. Смонтирована и налажена двухконтурной схемы подогрева мазута с применением   паропреобразователей – испарителей  И-600, что позволило  создать гидравлически плотную замкнутую схему первичного и вторичного пара. Первичный пар полностью конденсируется и без потерь  100% возвращается в пароводяной цикл котельной. Экономия  конденсата составляет до  30 тысяч тонн  в год. Сокращение потребления соли и сбросов  составило до 20 тонн/год;

2. Смонтирована схема доочистки загрязненного возврата конденсата от   промышленных потребителей, протечек в бойлерах, пробоотборных точек на  фильтрах  ХВО, экономия конденсата до 50 тысяч, соли до 40 тонн;

3. Для полного исключения  загрязнения окружающей среды возможными  протечками масла, произведена реконструкция  подшипников сетевых, контурных, подпиточных  насосов с установкой подшипников из силицированного  графита.  Охлаждаемое масло  полностью заменено на воду.

4. Разделены схемы сбора и повторного использования охлаждающей воды от дренажей, воздушников, пробоотборных точек  котловой, сетевой воды

4.  Для подготовки технического персонала на ТЭЦ-6 разработаны "Правила организации и ведения  малосточно -бессточного режима работы станции".

Правилами  описаны  принципы создания малосточного режима работы котельной;  определены лица ответственные за обеспечение малосточного режима и их должностные обязанности; определены 18 основных видов загрязнённых вод котельной, описаны решения по утилизации стоков; определен порядок проведения работ связанных с нарушением  малосточного режима; описаны возможные аварии и отказы ведущие к загрязнению окружающей среды.

5.  Разработан пример "Технического задания для проектирования малосточно- безреагетной ТЭЦ"  для проектной организации и для эксплуатационного персонала.

6. Дальнейшая работа по сокращению стоков.

За последующие 1998-2001год персонал  станции сократил стоков  до минимального значения 0.15м3/Гкал (до 180тысяч тонн в год), что в 7 раз меньше против начальных  показателей 1990 года,  когда только начали работу по сокращению сбросов.  Однако, в связи с прекращением  проектирования Омской ТЭЦ-6 и в связи со сменой главного инженера  Омской ТЭЦ-6  дальнейшая работа по сокращению стоков была прекращена. Из-за отсутствия адекватной движущей силы по сокращению стоков, не востребованности  «по наследству» поставленных целей и технологических методов их решения,   на котельной было прекращено анализ по  снижение стоков. Вместо продолжения работы по наладке системы автоматики деаэраторов на перегретой воде принято решение по замене деаэраторов на перегретой воде на щелевые деаэраторы, что автоматически потребовало рост регенерационных стоков на восполнение потерь пара. По этой причине в последующие 2002÷2007 года объем стоков по котельной Омской ТЭЦ-6 опять возрос до 300-400 тысяч тонн/год.  Под давлением инспектирующих природоохранных организаций было принято решение тупиковое решение, ведущее в никуда. Вместо сокращения причин образования стоков, было принято решение по строительству очистных сооружений на несбалансированную величину.  Зря выброшенные деньги!

Приложение 3

## 1.  ИТОГИ РАБОТЫ  КИРОВСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ ЗА 1992- 1998г.

|  | наименование технологической схемы с экологическим эффектом | тонн в час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Смонтирована схема сбора и повторного использования протечек сальников насосов с последующей доочисткой на фильтрах | 3-6 |
| 2 | Разделена схема сбора и повторного использования охлаждающей воды от пробоотборных точек котловой, сетевой воды | 4-7 |
| 3 | Установлены паропреобразователи на мазутонасосной для 100% возврата конденсата первичного пара в цикл и прекращения сброса в ливневую канализацию конденсата | 6-10 |
| 4 | Смонтированы схема доочисткии загрязненного конденсата от промышленных потребителей, протечек в бойлерах, пробоотборных точек на 2-4 фильтрах | до 10-5 |
| 5 | Задействованы баки повторного использования отмывочных вод фильтров ХВО подпитки теплосети, котлов | до 30-4 |
| 6 | Продувка котлов ГМ-50 переведена от расхолаживающих колодцев на охлаждение сырой воды пароспутником и через теплообменник в химическом цехе | до 12-2 |
| 7 | Установлены теплообменники ТНГ-1200 на котлах КВГМ-100 для снятия ограничения по применению новой технологии обработки подпиточной воды с ИОМС в замен старой технологии с натрий- катионированием. | применение новой технологии ХВО |
| 8 | Замена натрий катионирования подпитки теплосети на схему ввода ИОМС. Сокращение стоков на собственные нужды до 10% | до 40-60 |
| 9 | Применение парокислородных продувок котлов, трубопроводов вместо кислотных промывок.(подлежит дополнительной проверке) |  |
| 10 | Монтаж оборотной схемы охлаждения подшипников в бойлерной | до 2-4 |
| 11 | Монтаж схемы сжигания замазученых вод с дренажного приямка | исключ. сброса |
| 12 | Отделение ливневых колодцев мазутонасосной от общестанционной сети ливневой конализации путем полного забетонирования колодца связи | исключ.100% сброса |
| 13 | Организация участка по ремонту арматуры большого диаметра |  |

# Задачи на 1995-1996г и последующий период для обеспечения малосточного  режима работы котельной и вновь строящейся  ТЭС.

|  | НАИМЕНОВАНИЕ СХЕМЫ, ЗАДАЧИ | тонн в час |
| --- | --- | --- |
|  | I ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КИРОВСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ |  |
| 1 | Наладка воднохимического режима работы замкнутого контура водогрейных котлов КВГМ-100, с очисткой продувочной воды от окислов железа. | до 5-40 |
| 2 | Реконструкция головки деаэратора подпитки теплосети N 4 с переводом его работы на перегретой химводе для исклю- чения потерь конденсата греющего пара в теплосеть | до 25-40 |
| 3 | Монтаж испаритетелей к подогревателям Башкирия для рециркуляции мазута.Замена первичного пара на вторичный на гребенки разогрева мазута в цистернах. Исключение транзитной подпитки вторичного контура паром первичного. | до 3-6 |
| 4 | Перевод водогрейных котлов ПТВМ -30 на двух-ходовую схему для обеспечения режима работы с ИОМС до 115град | ИОМС |
| 5 | Монтаж прибора учета сточных вод в ливневом коллекторе в колодце ЛК-3. |  |
| 6 | Проектирование ваккумного испарителя мгновенного вскипания для восполнения потерь пара и конденсата из сетевой воды теплосети. | 10-30 |
| 7 | Работа с потребителем пара по обеспечению возврата конденсата. Возможно проектирование паропреобразовательной установки для отпуска потребителям вторичного пара. | 10-30 |
| 8 | Улучшение коммерческого учета водопотребления и водоотведения.Переход на приборы с диапазоном действия 15-100% "Сапфиры", теплосчетики на подпиточной и сырой воде (В настоящее время коммерческая недостоверность составляет до 40-70% потерь воды на собственные нужды) | 20-40 |
| 9 | Устранение неплотности арматуры, протечек дренажей по воде пару. Контроль за работой подшипников, доливкой масла |  |
| 10 | Чистка оборотной схемы охлаждения механизмов 1 и 2 очереди от протечек масла. |  |
| 11 | Реконструкция маслоловушки стенда тарировки мазутных форсунок |  |
| 12 | Организация сбора и уборки промышленного мусора с применением контейнеров в организованных местах сбора и вывоза |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ И ПО ПРОЕКТУ ТЭС И КОТЕЛЬНЫЕ- НА |
| 15 | Проектирование и строительство локальных очистных сооружений хозяйственно- фекальных стоков промплощадки. |  |
| 16 | Строительство гаража с очистными сооружениями и оборотной схемой водоснабжения для мойки автотранспорта |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 19 | Внедрение системы ежемесячного отчета по загрязняющим веществам. Назначение лиц ответственных за документальный контроль по расходованию, движению отработанных масел, растворителей красок, смол, реагентов, катионитов, металл. отходов производства, ртуть содержащих ламп, приборов, шин, ГСМ, кислот, тепловой изоляции, стройматериалов и т.д. |  |
| 20 | Изучение настоящего положения "По организации малосточного режима работы станции". Проведение технической учебы с персоналом. Дополнения в должностные и производственные инструкции. Приемка экзаменов по ПТЭ с учетом знания МБР. |  |
| 21 | Внедрение системы заявок на нерегламентированный сброс сточных вод, продувок опорожнения оборудования |  |
| 22 | Регистрация аварий м отказов по нарушению малосточного режима работы станции с разработкой оргтехмероприятий по устранению причин возникновения. |  |

Задание по охране  природы окружающей среды на  1999г.

| ЦЕХ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Срок | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * | Наиболее актуальные работы текущего месяца месяца, квартала |  |  |
|  |  | * | Текущие плановые задачи месяца |  |  |
|  |  |  | * | Подготовительные работы на последующий период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЦТФ |  |  |  | Наладка регулятора давления на выпаре с расширителя непреывной продувки. в деаэратор |  | Выполн |
|  |  | * |  | Монтаж линии охлаждения пробоотборных точек.в бак сырой воды | 2кв |  |
|  |  | * |  | Организация сбора отходов по классам токсичности. -4 контейнера | 3кв |  |
|  |  |  |  | Периодический вывоз пром.мусора на полигон “Промотходов” с оформлением тех.паспортов. | 2кв |  |
|  |  |  |  | Монтаж топочного испарителч продувочной воды на ПК №5 | 3кв |  |
|  |  |  | * | Заказ фильтра для доочистки продувочной воды на котлы ПТВМ | 2 кв |  |
|  |  |  |  | Мероприятия по обеспечению плотности пароводяного цикла |  |  |
|  |  |  |  | ЗАКРЫТИЕ ЗАДВИЖКИ К-18 (скрытая рециркуляция) |  |  |
|  |  |  |  | Контролировать плотность цикла по жескости не более 600 мкг | пост |  |
|  |  |  |  | Устранять неплотности дырявыз теплообменников ДК 3-8 | пост |  |
|  |  |  |  | Наладка деаэрационной колонки №3 | 2кв |  |
|  |  |  |  | Заменить старый ПХСВ на новый ПХСВ из титана |  |  |
| Эл.цех. |  | * |  | Утилизация люминесцентных ламп | 1 и 3кв |  |
| Хим |  | * |  | Монтаж фильтра очистки продувочной воды | 1кв | Выполн |
| цех |  | * |  | Наладка фильтра очистки продувочной воды | 2кв |  |
|  |  | * |  | Монтаж расходомера хозпитьевой воды | 2кв | Выполн |
|  |  |  |  | Монтаж линии повторного использования продувки котлов от фильра доочистки продувочной воды. |  |  |
|  |  |  |  | Смонтировать 2-х ступенчатую схему доочистки конденсата | 3кв |  |
|  |  | * |  | Приобретение прибора КН-1 для определения нефтепродуктов в сточных водах |  |  |
| ЦЕХ |  | * |  | Наладка прибора контроля ливневых вод |  |  |
| АСУ |  |  |  | Проверка баланса по сырой и подпиточной воде |  |  |
| ТП |  | * |  | Монтаж расходомера на хозпитьевой воде хим цех |  | вып |
| ГИДР |  |  |  | Прокачка грунтовых вод через скважины и отбор проб |  |  |
| ЦЕХ |  |  |  | Замер уровня грунтовых вод |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж прибора учета расхода сточной воды в ЛК-0 |  |  |
| снабжение | Заключение договора с полигоном “Промотходов” |  |  |
| Тран уч-к |  |  |  | Запуск оборотной системы гаража |  |  |
| ПТО |  |  |  | Заказ проекта на кислотную промывку котлов | 1999г |  |
|  |  |  |  | Общестанционные вопросы |  |  |
|  |  | * |  | Организация уборки территории каждую среду с марта по ноябрь |  |  |
|  |  | * |  | Периодический вывоз металлолома. | 2 раза |  |
|  |  | * |  | Организация сбора отходов по классам токсичности. |  |  |
|  |  |  |  | Заключение договора с “Полетом” на АЛЬФА - ЛОВАЛЬ |  |  |
|  |  |  |  | Переоформить инструкцию по организации малосточного режима. | 3кв |  |

Приложение 5

Формы отчёт по организации малосточного безреагнтного   режима  на ТЭС.

|  | Замечания по вахтам, цехам | Баллы |
| --- | --- | --- |
|  | Дата проверки | Замечания | Причина | плохо-0,0 удов -1,0 хор -1,5 отлич -2,0 |
| Вахта N1 |  |  |  |  |
| Вахта N2 |  |  |  |  |
| Вахта N3 |  |  |  |  |
| Вахта N4 |  |  |  |  |
| ЦТФ |  |  |  |  |
| ЭЛ.ЦЕХ |  |  |  |  |
| ХИМ.ЦЕХ |  |  |  |  |
| ГИДРОЦЕХ |  |  |  |  |
| ЦАСУТП |  |  |  |  |
| ОТД.СНАБЖ |  |  |  |  |
| ТР.УЧ-К |  |  |  |  |
| В целом по ТЭС И КОТЕЛЬНЫЕ | сбросы | план | факт | экономия |
| по ингредиентам | нефтепродукт железо взвешенные ХПК БПК сухой остаток |  |  |  |

Отчёт по водопотреблению и водоотведению

| N | Наименование | Отв. | Нарастающие | Текущие | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потока | цех | задан | факт | экон | задан | факт | экон |  |
| 1 | Регенерационные воды ХВО: - опорожнение оборудования ХЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Непрерывная продувка котлов Периодическая продувка: - паровых котлов - водогрейных котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Опорожнение оборудования ЦТФ по заявкам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозфекальные стоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промывки трубопроводов котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Небаланс воды на стройдвор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Коммерческая неточность приборов КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |

План ТЭЦ  по водопотреблению и водоотведению т/мес

| месяцы | регенер. воды ХВ | продувк кот. 5% | гараж | опорож. оборуд. | небалан метрол. | в атм. 0,5% | бытов. | без метр небал. | с метрол небал | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв | 2200 | 5700 | 400 | 1000 | 6080 | 2100 | 900 | 12300 | 18380 |  |
| фев | 2200 | 5700 | 400 | 1000 | 6080 | 2100 | 900 | 12300 | 18380 |  |
| мар | 2200 | 5700 | 400 | 1000 | 6080 | 2100 | 900 | 12300 | 18380 |  |
| апр | 2200 | 5700 | 400 | 1000 | 6080 | 2100 | 900 | 12300 | 18380 |  |
| май | 2200 | 5700 | 1000 | 3000 | 8570 | 2700 | 900 | 15500 | 24070 |  |
| июн | 1500 | 3000 | 1000 | 3000 | -1650 | 1000 | 900 | 10400 | 8750 |  |
| июл | 1500 | 3000 | 1000 | 3000 | -1650 | 1000 | 900 | 10400 | 8750 |  |
| авг | 1500 | 3000 | 1000 | 3000 | -1650 | 1000 | 900 | 10400 | 8750 |  |
| сен | 2200 | 5700 | 400 | 1000 | 8400 | 2400 | 900 | 12600 | 21000 |  |
| окт | 2200 | 5700 | 400 | 1000 | 6080 | 2100 | 900 | 12300 | 18380 |  |
| ноя | 2200 | 5700 | 400 | 1000 | 6080 | 2100 | 900 | 12300 | 18380 |  |
| дек | 2200 | 5700 | 400 | 1000 | 6080 | 2100 | 900 | 12300 | 18380 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |