Об эффективности теплофикации, топливосбережении и декарбонизации тепловой энергетики России

БОГДАНОВ А.Б., аналитик теплофикации, ООО «Техносканер» (г.Омск)

БОГДАНОВА О.А., ведущий инженер проекта, ГК «ИНТЕХ» (г. Нефтекамск)

ЖУКОВ Д.В., к.т.н., доцент кафедры «Теплоэнергетика», Омский государственный университет путей сообщения (г. Омск)

В данной статье приведены результаты анализа работы теплоэнергетических систем и показан потенциал снижения потребления топлива, а соответственно, снижения выбросов углекислого газа в окружающую среду при теплоснабжении населённых пунктов от ТЭЦ, предложены мероприятия по декарбонизации тепловой энергетики.

Ключевые слова: декарбонизация на основе теплофикации, когенерации, комбинированная энергия ТЭЦ, эксергия и анергия в теплотехнике, климатическая энергоёмкость, карбонатная ёмкость энергии, управление тарифами и нагрузкой с маржинальными издержками в энергетике, перекрёстное субсидирование в энергетике.

25 ноября 2024 года исполнилось ровно 100 лет теплофикации России. Официально событием этой даты считается пуск теплопровода Ленинградской электростанции №3 до жилого дома Набережной р. Фонтанки. Заложенные в то время идеи теплофикации в дальнейшем реализовывались в СССР, в том числе и в трудные послевоенные годы, и стали гордостью плановой экономики энергетики СССР. С отказом от формирования государственной энергетической и экологической политики России, 100-летняя «Теплофикация России» в настоящее время полностью исчезла из национальных проектов развития Российской Федерации. При рассмотрении вариантов теплоснабжения новых объектов строительства в крупных городах выбор нередко останавливается на локальных котельных. В схемах теплоснабжения городов практически полностью отсутствует строительство новых ТЭЦ и расширение теплофикации, обновление тепловых сетей.

Теплофикация (когенерация) - это централизованное теплоснабжение жилых зданий, промышленных предприятий и учреждений от ТЭЦ на базе комбинированного производства электрической и тепловой энергии, при котором коэффициент использования топлива (КИТ) повышается с ~35% (28÷40%) в конденсационном цикле до ~83% (78÷86%) в теплофикационном цикле.

Основной причиной потери интереса к теплофикации в нашей стране является технологически необоснованное распределение затрат топлива на ТЭЦ между электрической и тепловой энергией на основе «физического метода» и его разновидностей (тепловой, физический и пропорциональный), что приводит к повышению стоимости тепловой энергии до уровня, а иногда даже выше, стоимости тепловой энергии от котельной [1]. Принятый еще в 50-х годах прошлого века «физический метод»* передался от советской политической экономики энергетики к российской, и с 90-х годов начался обратный переход от успешной «теплофикации» к разорительной «котельнизации» [2], чему также продолжает способствовать модель «альтернативной котельной» [3]. В этом и заключается основная методологическая ошибка оценки эффективности комбинированной выработки энергии в России и угасания интереса к теплофикации.

В действительности, затраты топлива на тепловую энергию при раздельной выработке тепловой и электрической энергии в несколько раз превышают затраты топлива на тепловую энергию для теплоснабжения от ТЭЦ, и которые в конечном итоге относятся на потребителей тепловой энергии от ТЭЦ через тарифы на тепловую энергию. Также дополнительные затраты несут теплосетевые организации с учетом существующего, как правило, неидеального состояния систем транспорта и распределения тепловой энергии. Еще одним негативным фактором является ухудшение экологической обстановки за счет сжигания дополнительного количества топлива.

* Чтобы СССР «был впереди планеты всей» по стоимости электроэнергии, совещанием учёных Энергетического института (ЭНИН) РАН, МЭС, ВТИ путём внедрения недостоверной методики формирования статистической отчётности, 3-тех, 6-ТП было реализовано политическое решение об отнесении всей экономии топлива от теплофикации (83%÷35%) в пользу электроэнергетики:

«3. Технико-экономические показатели энергетического совершенства ТЭЦ, должны соответствовать требованиям государственного планирования… Они должны быть доступными пониманию широких кругов работников электростанций позволять применение простой отчётности во всех её звеньях». [4]

1. «Эксергия» и «анергия» в теплоэнергетике

В 1824 году известный ученый С. Карно показал, что КПД идеального теплового цикла зависит всего от двух параметров - температуры горячего источника (Т1) и температуры холодного источника (Т2), а для повышения КПД цикла необходимо повышать Т1 или понижать Т2:

ɳ = 1 - Т2 / Т1.

В этой связи разработчики энергетического оборудования и систем стремятся повысить параметры рабочих тел. В современных паросиловых установках рабочие параметры пара достигают 24 МПа и 600 °С, но дальнейшее повышение параметров ограничивается характеристиками материалов. Так зачем же разработчики усложняют конструкции оборудования, ведь для теплоснабжения достаточно параметров теплоносителя всего 0,6 МПа (до 1,6 МПа) и 95 °С (до 150 °С)? Основная цель повышения параметров пара – это стремление повысить КПД выработки электрической энергии. Отсюда следует логический вывод, что затраты топлива на выработку электрической энергии должны определяться именно затратами на получение рабочего тела соответствующих параметров: острого пара в паросиловой турбине, газа – в газовой турбине.

Впервые термин «эксергия» был предложен в 1955 г. З. Рантом как альтернатива применявшемуся с конца XIX века термину «работоспособность». В 1965 г. Я. Шаргут и Р. Петела опубликовали книгу «Эксергия», в которой были обобщены научные знания по эксергетическому методу термодинамического анализа и его многочисленным приложениям в технике [5]. Эксергия (работоспособность) – это «максимальная способность материи к совершению технической работы в данной окружающей среде», которая позволяет однозначно распределять расход топлива на производство высококачественной легко превращаемой электрической энергии («эксергии») и низкокачественной не превращаемой тепловой энергии в окружающую среду («анергия»).

Эксергия – это высококачественная, заявленная и оплачиваемая конечным потребителем полезная часть топливных затрат чистой энергии без включения потерь топлива, это то, что необходимо конечному потребителю. Например, для конечного потребителя электроэнергии от ТЭЦ или ГРЭС эксергия в чистом виде равна физическому эквиваленту Экээ = 122,86 г.у.т/кВтч без включения потерь топлива в тариф при производстве, транспорте и потреблении электроэнергии; а для конечного потребителя тепловой энергии от котельной эксергия в чистом виде равна физическому эквиваленту Эктэ =1000/7=142,86 кг.у.т/Гкал без включения потерь топлива в тариф при производстве, транспорте и потреблении тепла. В относительном выражении для конечного потребителя чистая эксергия принимается равной 1 или Экое=100%.

Анергия - это сопутствующие, неразрывно связанные при производстве «эксергии» топливные затраты на тепловые отходы в окружающую среду в виде тепла несконденсированного отработанного пара турбин ТЭЦ. Хотя в отработанном паре турбин в «анергии» содержится до ~60%÷90% энергии сожжённого топлива, она уже не может совершать механическую работу.

В табл.1.1 приведены составляющие энергии (эксергия и анергия) по разным видам энергии.

Табл. 1.1.

Структура энергии (эксергия и анергия)

| Вид энергии | Энергия, % | Эксергия, % | Анергия, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Первичное топливо | 100 | 100 | 0 |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 0 |
| «Острый» пар на турбину температурой 555℃ | 100 | 40 | 60 |
| Пар от турбины температурой 100°С | 100 | 5 | 95 |
| Отработанный пар от турбины температурой 40°С | 100 | 0 | 100 |

С учетом эксергии применительно к процессу комбинированной выработки электроэнергии на тепловых электростанциях определено, что:

а) для производства одной единицы высококачественной электроэнергии ТЭЦ требуется в ~2,3÷3,3 раза больше топлива, чем на производство равного количества тепловой энергии от котельных (реально ~350÷500 г.у.т/кВтч против расчетных ~153 г.у.т/кВтч);

б) для тепловых потребителей одной единицы бросового тепла в виде несконденсированного тепла отработанного пара турбины требуется топлива в 2,5÷8 раз меньше, чем от котельной (реально ~66÷20 кг.у.т/Гкал против расчетных по уровню «альтернативной котельной» ~165 кг.у.т/Гкал).

В итоге, маржинальная** разница в потребности топлива, для производства комбинированной тепловой энергии ТЭЦ к равному количеству электрической энергии ТЭЦ составляет не менее (min/max =1/7÷1/25) раз [6].

** Маржинальные топливные издержки показывают во сколько раз (min/max) отличаются затраты топлива при разных технологиях производства энергии. Например, при электрическом отоплении населения с КИТ 40% на производство 1 единицы эксергии Эк=1 о.е. требуется топлива Эн=1/0,4=2,5 о.е., в том числе: на производство бесполезно теряемой анергии Ан=2,5-1=1,5 о.е., а при отоплении населения от котельной с КИТ 90% топлива требуется Эн=1/0,9=1,11 о.е., в том числе: на производство полезной эксергии Эк=1,0 о.е, и на производство бесполезно теряемой анергии Ан=1,11-1,0=0,11 о.е. При равном количестве эксергии Эк для конечного потребителя бесполезная потеря топлива Ан может изменятся от 0,11 о.е. до 1,5 о.е. Кратность маржинальных топливных издержек в данном примере составляет до: min/max = 1,5/0,11= 13,5 раз

Поэтому, именно эксергетический анализ является фундаментальной основой при формировании экономики энергетики России с переходом от усреднённого «котлового» метода анализа издержек производства электрической и тепловой энергии на метод анализа «маржинальных издержек».

2. Показатели эффективности при различных технологиях топливосбережения

Топливосбережение – это снижение затрат первичного топлива на производство и транспорт тепловой и электрической энергии, учитывающий состояние окружающей среды, выраженное через удельный расход первичного топлива на единицу энергии. В отличие от общепринятого понятия «энергосбережение», топливосбережение учитывает принцип второго закона термодинамики и является объективным методом не только количественного, но и качественного анализа эффективности использования топлива. Степень несоответствия КИТ, удельного расхода условного топлива (УРУТ) «энергосбережения» от «топливосбережения» при комбинированной выработке энергии ТЭЦ достигает более, чем в 2÷8 раза. [7]

В таблице 2.1. приведены показатели при различных технологиях топливосбережения с применением понятий «эксергия» и «анергия» [8].

Табл. 2.1.

Показатели КИТ и УРУТ для разных источников энергии

| Вид энергии (способ производства, источник) | Коэффициент использования топлива (КИТ), % | Удельный расход условного топлива (УРУТ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. на «эксергию» | в т.ч. на «анергию» |
| А. Раздельно произведённая тепловая энергия на котельных1) |  |  |  |  |  |
| а1. Обычная котельная α=1,2 | 90% | 1/0,9=111% | 100% | 11,1% |
| b, г.у.т/кВтч |  | 142,86/0,9=158,7 | 142,86 | 15,86 |
| а2. Котёл-утилизатор ПГУ α=3,0 | 80% | 1/0,8=125% | 100% | +25% |
| b, г.у.т/кВтч |  | 142,86/0,8=178,6 | 142,86 | +35,7 |
| Б. Раздельная конденсационная электроэнергия ГРЭС, ТЭС, АЭС, ПГУ или же равная ей комбинированная электроэнергия от ТЭЦ, или же равная им «эквивалентная КЭС» 2) |  |  |  |  |  |
| б1. Конденсационная ГРЭС (35 ата, 435℃) или ТЭЦ | 21,9% | 1/0,219=457% | 100% | +357% |
| b, г.у.т/кВтч |  | 123/0,219=562 | 123 | +439 |
| б2. Конденсационная ГРЭС (90 ата, 535℃) или Комбинированная ЭЭ ТЭЦ | 29,8% | 1/0,298=336% | 100% | +236 |
| b, г.у.т/кВтч |  | 123/0,298=413 | 123 | +290 |
| б3. Конденсационная ГРЭС (130ата, 555℃) или Комбинированная ЭЭ ТЭЦ | 34,7% | 1/0,347=288% | 100% | +188% |
| b, г.у.т/кВтч |  | 123/0,347=354 | 123 | +231 |
| б4. Конденсационная АЭС (65ата, 281℃) или Комбинированная ЭЭ АЭС | 32,4% | 1/0,324=309% | 100% | +209% |
| b, г.у.т/кВтч |  | 123/0,324=380 | 123 | +257 |
| б5. Конденсационная ГРЭС (240ата, 540 ℃) или Комбинированная ЭЭ ТЭЦ | 40% | 1/0,4=250% | 100% | +150% |
| b, г.у.т/кВтч |  | 123/0,4=309 | 123 | +185 |
| б6. Конденсационная ПГУ (540 107ата, 523℃) или Комбинированная ЭЭ ПГУ | 55% | 1/0,55=182% | 100% | +82% |
| b, г.у.т/кВтч |  | 123/0,55=224 | 123 | +101 |
| б7. ГЭС (40÷100% нагрузки) | 80÷93% | 125÷107% | 100% | +25 ÷ +7% |
| В) Комбинированная тепловая энергия 4), хладоэнергия 5), «Анергия-» тепла турбины (теплофикация, абсорбционные тепловые насосы) 6). |  |  |  |  |  |
| в1. Тепло абсорбционного теплового насоса | 162% | 1/1,62=61,7% | 100% | -38,3% |
| b, кг.у.т/Гкал |  | 142,86/1,62=88,2 | 142,86 | -54,7 |
| в2. Отопление от турбины Т-250 (с t1=90℃) | 420% | 1/4,2=23,8% | 100% | -76,2% |
| b, кг.у.т/Гкал |  | 142,86/4,2=32,86 | 142,86 | -110 |
| в3. Деаэрация ГВС (с t=60℃), отопление теплиц (t1=60℃) | 600% | 1/6=16,6% | 100% | -83,4% |
| b, кг.у.т/Гкал |  | 142,86/6,0=23,8 | 142,86 | -119 |
| в4. Аккумуляция тепла в грунте (t=40℃) | 1000% | 1/10=1,6% | 100% | -98,4% |
| b, кг.у.т/Гкал |  | 142,86/10,0=2,3 | 142,86 | -141 |
| Г) Раздельная пиковая, сезонная энергия с использованием схем аккумулирования энергии |  |  |  |  |  |
| г1. Аккумулирующая ГАЭС (ɳГАЭС*ɳсеть*ɳзаряд*ɳразряд = 0,85*0,92*0,70*0,75) | 41% | 1/0,41=243% | 100% | +143% |
| b, г.у.т/кВтч |  | 123/0,41=300гут | 123 | +177 |
| г2. Гравитационный аккумулятор (ɳПГУ*ɳсеть*ɳзаряд*ɳразряд = 0,55*0,95*0,8*0,8) | 33% | 1/0,33=303% | 100% | +203% |
| b, г.у.т/кВтч |  | 123/0,33=372 | 123 | +249 |
| г3. Грунтовый аккумулятор с тепловым насосом от ТЭЦ (ɳТФ*ɳсеть*ɳзаряд*ɳразряд= 4,2*0,9*0,9*0,65) | 223% | 1/2,23=44,8% | 100% | -55,2 |
| b, кг.у.т/Гкал |  | 142,8/2,23=64,0 | 142,8 | -78,8 |

Примечание:

- Раздельная тепловая энергия – тепло от паровых, водогрейных, энергетических котлов высокого давления ТЭС, без участия в производстве комбинированной энергии ТЭЦ с КИТКОТ ~75÷110%;

- Раздельная электрическая энергия – конденсационная энергия электростанций, производимая со сбросом тепла от турбин в окружающую среду с КИТКЭС ~10÷40%; КИТПГУ ~50÷60%;

- Эквивалентная КЭС – это «эквивалентная конденсационная электростанция» с наилучшими показателями при номинальных нагрузках и при равных начальных параметрах термодинамического цикла; виде топливе; при температуре окружающей среды +15℃ с КИТТЭС ~10÷40%; КИТПГУ ~50÷60%;

- Комбинированная (теплофикационная) энергия SКОМБ - это комбинированная «тепловая и электрическая» энергия паровых турбин ТЭЦ, неразрывно произведённая в едином технологическом цикле без сброса отработанного тепла в окружающую среду с КИТКОМБ ~82÷88%;

SКОМБ = NКОМБ + QКОМБ = QТФ·(1+W);

где:

NКОМБ = NТФ – комбинированная электрическая энергия турбины;

QКОМБ = QТФ – комбинированная тепловая энергия турбины;

WТФ = NТФ/QТФ – удельная комбинированная выработка электроэнергии на базе теплового потребления. Это фундаментальный показатель, отражающий эффективность экономики энергетики ТЭЦ, города, региона, страны (WТФ~0,01÷1,5 МВт/Гкал).

- Хладоэнергия – комбинированная энергия холода, получаемой с применением абсорбционных тепловых насосов (АБТН) на базе централизованного производства и аккумуляции комбинированной теплоэнергии ТЭЦ.

- «Анергия+» (со знаком плюс) – бросовое энергия, (тепло, электроэнергия, гидроэнергия и т.д.)  в окружающую среду при производстве, транспорте, трансформации преобразовании энергии из одного вида в другой. «Анергия-» (со знаком минус) – тепло, прежде всего несконденсированного, отработанного пара от паровых турбин с температурой +40℃ и/или тепло из окружающей среды с грунтовой водой, моря, воздушного океана, ветра и т.д., участвующее при преобразовании энергии.

3. Климатическая «Анергия»

Климатические характеристики энергии – это энергетические характеристики потребления топлива при производстве тепловой и электрической энергии в зависимости от температур окружающей среды в регионе:

а) при расчётных минимальных зимних, и максимальных летних температурах наружного воздуха (для города Омска от -40℃ до +40℃),

б) при переходной температуре отопительного сезона +8±0,5℃,

в) при предельных температурах охлаждающей воды 10÷40℃ на конденсаторы турбин.

Климатическая «Анергия+» (или «Анергия расходов и потерь») – это низкокачественная часть топливных затрат, связанная с температурой окружающей среды, технологически необходимые и отводимые в окружающую среду тепловые потери с дымовыми газами котлов, тепла от конденсаторов турбин, потери на транспорт в тепловых и электрических сетях, потери тепла на трансформацию и хранение энергии и т.д., которые дополнительно увеличивают в ~5÷20÷40 раз стоимость заявленной «эксергии» конечного потребителя.

Климатическая «Анергия-» (или «Анергия приходов») – это полезно потреблённая бесплатная часть топливных затрат на тепло, подводимое из окружающей среды (например, тепло подземных источников горячей воды, тепло сточных вод, тепло моря, тепло выбрасываемого воздуха, тепло земли, и т.д.)

3.1. Климатическая «Анергия+» при раздельном производстве тепла на котельных

Климатическая «Анергия+» котельной напрямую зависит от климатических характеристик региона, от потерь тепла с уходящими газами от котла q2, и оценивается по приведённым характеристикам топлива.

На рис. 3.1. показана динамика изменения климатической «Анергии+» обычного котла на органическом топливе (а) и котла-утилизатора ПГУ (б) в зависимости от разницы температур уходящих газов 80÷180℃ температуры наружного воздуха от +40÷-40 ℃ при коэффициентах избытка воздуха, соответственно, α=1,2 и α=3,0

| а) Обычный котел на органическом топливе | б) Котел-утилизатор ПГУ |
| --- | --- |

Рис 3.1.  Климатическая «Анергия+» обычного котла и котла-утилизатора ПГУ в зависимости от разницы температур уходящих газов (80 ÷ 180 ℃) и температуры наружного воздуха (-40 ÷ +40 ℃) при коэффициенте избытка воздуха α

В отличие от КПД работы котла показатель «Анергия+» (потеря тепла с уходящими газами) наглядно показывает, что в равных климатических условиях (температура наружного воздуха) процент потерь топлива изменияется от 2,1% до 10,5% (3,1÷14,8 кг.у.т/Гкал) для обычного котла и от 5,0% до 24% (5,9÷30кг.у.т./Гкал) для котла-утилизатора ПГУ. Кратность отношения изменения потерь (min/max = 1/5). При повышении температуры наружного воздуха потери уменьшаются, а при повышении температуры уходящих газов потери увеличиваются.

3.2 Климатическая «Анергия+» при раздельном теплоснабжении от котельных

Применение понятия «Анергия+» также позволяет прямыми измерениями учитывать влияние климатических характеристик региона и оценивать потери топлива на всем пути преобразования энергии начиная от источника энергии и до конечного потребителя тепловой и электрической энергии с учётом климата, расстояний, технологии производства, транспорта и потребления тепловой и электрической энергии.

На рис. 3.2. показаны диаграмма изменения «климатической потери топлива» («Анергии+») при теплоснабжении, начиная от котла и до конечного потребителя, в зависимости от разницы температур уходящих газов от котла и температуры наружного воздуха. На диаграмме также указаны абсолютные значения «Анергии+» и относительные значения к расходу топлива на полезный отпуск конечному потребителю (142,86 кг.у.т/Гкал).

Рис. 3.2. Климатическая потеря тепловой энергии «Анергия+»

а) тепла котла «брутто», б) котельной «нетто», в) у конечного потребителя

На рисунке 3.2 показаны три зоны:

1) Зона «А». Экономичность работы котлов «КПД брутто» определяется прямыми потерями «Анергии+», которые составляют 11,3÷22,7 кг.у.т/Гкал (7÷16%), и на ~60÷80% зависят от внешних климатических характеристик региона и температуры наружного воздуха, и только на ~40÷20% зависят от режимных факторов, эксплуатации и технического состояния непосредственно самого котельного агрегата.

2) Зона «Б». Экономичность работы котельных «КПД нетто» с потерями 21,6÷29,3 кг.у.т/Гкал (15÷20%) дополнительно 10,3÷6,6 кг.у.т/Гкал (8÷4% ) также на ~70÷100% зависит от эффективности управления централизованными системами теплоснабжения менеджментом ресурсоснабжающих организаций, соответствием тепловых нагрузок установленным мощностям.

3) Зона «В».  Потери в процессе транспорта тепла до потребителя 36,1-21,6=14,5 кг.у.т/Гкал (9,2%) - это коммерческие и технические потери в магистральных тепловых и местных распределительных тепловых сетях.

3.3. Климатическая «Анергия+» при выработке электрической энергии ГРЭС, АЭС, ТЭЦ

Как было показано ранее, в соответствии со 2-м законом термодинамики начальные и конечные параметры термодинамического цикла, температура окружающей среды напрямую влияют на климатические показатели топливосбережения, а именно УРУТ.

На рис.5 представлены сравнение УРУТ при разных температурах отработанного пара (15, 20, 30, 40, 50 °С) для ТЭС с разными начальными параметрами:

а) климатический УРУТ конденсационной выработки электроэнергии (рис 3.3);

б) климатическая «Анергия+» ТЭС, ГРЭС, АЭС, ПГУ (рис 3.4).

.

Рис. 3.3 Климатический УРУТ конденсационной электроэнергии ГРЭС, АЭС, ГТУ, ПГУ «эквивалентной КЭС» при разных температурах отработанного пара в зависимости от температуры окружающей среды

В табл. 3.1. представлены показатели маржинальной разницы потерь топлива «Анергии+» при производстве одной единицы «Эксергии» в зависимости от температуры конечных параметров цикла (климатической температуры окружающей среды).

Табл. 3.1

Маржинальная разница потерь топлива «Анергии+» при производстве одной единицы «Эксергии» в зависимости от температуры конечных параметров цикла (климатической температуры окружающей среды)

| Начальные параметры термодинамического цикла | КПД (КИТ) брутто % | УРУТ на ЭЭ гут/квтч | УРУТ на Эксергию гут/квтч | УРУТ на Анергию гут/квтч | Маржинальная Анергия (min/max) крат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по климату от 15 до 50℃ на ±1℃ | по технологии ТЭС крат |
| 35ата, 435℃ | 21,9 | 562 | 123 | +439 |  |  |
| 90ата, 535℃ | 29,8 | 413 | 123 | +290 | 243/316=1,3 | 387/101=3,8 |
| 130ата, 555С | 34,7 | 354 | 123 | +231 | 217/ 280=1,3 |  |
| АЭС 65ата, 281℃ | 32,4 | 380 | 123 | +257 | 286/387=1,35 |  |
| 240ата, 540℃ | 40,0 | 309 | 123 | +185 | 164/213=1,3 |  |
| ПГУ-540 107ата 523С конденсационный | 55% 78% | 224 158 | 123 123 | +101 +35 | 101/111 | 387/35=11 |
| теплофикационный |  |  |  |  | 35 |  |

Таким образом, климатологический УРУТ на «Анергию+» конденсационной электроэнергии ТЭС чрезвычайно сильно зависит от температуры наружного воздуха и меняется на ~1,3÷1,35% при изменении температуры наружного воздуха на 1℃. Это весьма существенно, и приводит к значительному изменению расхода топлива. Однако, в тарифном регулировании российской энергетики на применяется зарубежный опыт на основе «маржинальных издержек» различных видов энергии с соотношением расходов топлива min/max не менее чем 1 к 5÷20 [6].

Рис 3.2. Климатическая «Анергия+» конденсационной электроэнергии ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, ПГУ

В табл. 3.2. представлены показатели маржинальной разницы расхода топлива «анергии+» при производстве одной единицы «эксергии» в зависимости от начальных параметров термодинамического цикла ТЭЦ

Табл. 3.2

Маржинальная разница расхода топлива «Анергии+» при производстве «Эксергии»

в зависимости от начальных параметров термодинамического цикла ТЭЦ

| Начальные параметры термодинамического цикла | Анергия раздельной электроэнергии ТЭС [%] | Анергия «Альтернативной» раздельной тепловой энергии котельной [%] | Маржинальные издержки топлива, более чем [крат] |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 ата, 435℃ | +357 | +11,1 | 32,2 |
| 90 ата, 535℃ | +236 | +11,1 | 21,3 |
| 130 ата, 555℃ | +188 | +11,1 | 16,9 |
| АЭС 65 ата, 281℃ | +209 | +11,1 | 18,8 |
| 240ата, 540℃ газ | +150 | +11,1 | 13,5 |
| ПГУ-540 107 ата, 523℃ | +82 | +11,1 | 7,4 |

Отопление коммунальных потребителей и населения электрической энергией вместо обычной котельной – это весьма затратная технология, приводит к росту «Анергии+», выбросам углекислого газа СО2, с маржинальными издержками топлива на единицу тепла для конечного потребителя более, чем в 7,4÷32,2 раза [6].

Применение климатической «Анергии» ПГУ-540 в размере 101÷111 г.у.т./кВтч (рис. 3.2) в два раза точнее показателя климатической «Энергии» 225÷235 г.у.т./кВтч (рис. 3.1)

Особенно показателен результат климатической «Анергии» для «условно теплофикационной ПГУ-540» с утилизацией бросового тепла из конденсаторов турбин, где «Анергия» снижается от 101÷111 г.у.т./кВтч до 16÷7 г.у.т./кВтч (рис. 3.2).

3.4. Климатическая «Анергия-» (минус) комбинированного тепла от паровой турбины ТЭЦ

Климатическая «Анергия-» – это:

утилизированное тепло несконденсированного отработанного пара теплофикационной турбины с температурой 40 ℃, которое в соответствии со 2-м законом термодинамики, всегда и везде безвозвратно и бесплатно, отводится в окружающую среду (табл. 2.1, В);

бросовое, бесплатное тепло от промышленных установок, паровых приводов, холодильных установок, производства технического углерода, систем вентиляции и кондиционирования, которое всегда и везде безвозвратно отводится в окружающую среду и т.д.;

бесплатное тепло из окружающей среды, термальные источники энергии, тепло подземных вод, морской воды, тепло выбрасываемого воздуха регенеративного подогрева, тепло для тепловых насосов с использованием абсорбционных тепловых насосов АБТН и т.д.;

раздельная пиковая, сезонная тепловая или электрическая энергия с использованием комбинированных систем аккумулирования энергии (табл. 2.1, Г), гидроаккумулирующая электростанция ГАЭС, гравитационный аккумулятор электроэнергии, сезонный грунтовый аккумулятор тепловой энергии и т.д.

Применительно к ТЭС существенное значение для топливосбережения имеет использование тепла несконденсированного отработанного пара (с температурой 20÷40 ℃), отводимого из цилиндра низкого давления (ЦНД) турбин в окружающую среду через градирни либо водоёмы-охладители. Используя его в качестве источника низко потенциального тепла с эффектом «термодинамического теплового насоса» (ТДТН) паровой турбины ТЭС с повышением температуры от 20÷40 ℃ до нужного потребителю уровня 60÷150 ℃ можно достичь повышение КИТ до 360% (при нагреве до t=90℃), 600% (при t= 60℃) или 1000% (при t=40℃) [7].

Рис. 3.3. Климатическая «Анергия минус-» (кг.у.т./Гкал) в расходе топлива на отпускаемую тепловую энергию (142,86 кг.у.т/Гкал) теплофикационной паровой турбины Т-250/300 за счет повторного использования тепла несконденсированного отработанного пара турбины в зависимости от загрузки турбины по электрической мощности, по тепловой мощности и температуры сетевой воды на выходе из подогревателей (ПСГ).

На рис. 3.3 представлены зависимости УРУТ на тепловую энергию за счёт повторного использованного тепла несконденсированного отработанного пара турбины теплофикационной паровой турбины Т-250/300 при различных режимах нагрузок турбины (по электрической и тепловой мощности) и температуры сетевой воды на выходе из подогревателей (ПСГ) турбины.

Из графиков следует, что чем выше температура теплоносителя, тем меньше использовать тепла несконденсированного пара, соответственно, тем будет выше расход топлива. Чем выше тепловая нагрузка, тем выше расход топлива при одинаковой температуре. Но основное преимущество заключается в величине расхода топлива на тепловую энергию, которая находится в пределах от 26 до 72 кг.у.т/Гкал, что ниже расхода топлива от котельных более, чем в 2÷6 раза (до 6 раз).

На рис. 3.4 представлены универсальные графики, показывающие негативное воздействие тепловых потерь (анергии) на окружающую среду в зависимости от КИТ производства энергии, начальных параметров и видов источников энергии (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, «эквивалентных КЭС» котельных, абсорбционных тепловых насосов АБТН и т.д.), включающие в себя удельный расход топлива (УРУТ), анергию на производство тепловой, электрической энергии.

Рис. 3.4. Универсальные графики «Анергия Богданова»

4.  Декарбонизация тепловой энергетики на основе «Анергии-»

Применение только одного показателя УРУТ энергии (механической энергии, прохлады, холода и т.д.) не даёт полную картину потерь топлива. КИТ топлива - это относительный показатель, который можно только взаимно умножать, но нельзя складывать, нельзя использовать с целью адекватной цифровизации учёта потерь по всей цепочке процесса выработки и транспорта электрической и тепловой энергии.

В отличие от показателей КИТ и УРУТ практическое применение показателя «Анергия-» тепловой энергии ТЭЦ позволяет повысить КИТ производства самой современной конденсационной энергии ПГУ ТЭЦ с ~54%÷61% до максимально высокого уровня комбинированной энергии ~87% теплофикационной ПГУ с трёхступенчатым подогревом сетевой воды в сетевых подогревателях (рис. 3.1, б), с использованием встроенных пучков теплофикационной турбины (рис 3.3).

В отличие от показателя УРУТ «Энергии», показатель УРУТ «Анергии» (табл. 3.1) даёт возможность всеобъемлющего анализа кратности расхода топлива и роста  карбонатных выбросов  по всему пути преобразования энергии в обратной последовательности: конечный потребитель энергии в виде заявленной и оплачиваемой «эксергии» - транспортировщик по энергетическим сетям - производитель тепловой и электрической энергии - транспортировщик топлива - месторождение  топлива, где «эксергия» топлива всегда равна «1», а суммарная «анергия» топлива равна максимуму. Именно это свойство последовательно роста анергии позволяет реально и адекватно, в полной мере использовать возможности последующей цифровизации, и декарбонизации теплоэнергетических систем ТЭЦ, городов, регионов, страны.

Так как затраты топлива на производство комбинированной электроэнергии ТЭЦ соответствуют уровню «эквивалентной КЭС», то затраты топлива на производство комбинированной тепловой энергии от турбин ТЭЦ для отопления насаленных пунктов либо агропромышленного комплекса (теплиц) с температурой теплоносителя 90÷50℃ снижаются от уровня «альтернативной котельной» (~165 кг.у.т/Гкал) до реального уровня 40÷14 кг.у.т/Гкал (КИТ 360%÷1000%), причём «Анергия-» отработанного пара принимает отрицательные значения (-103÷-129) кг.у.т/Гкал (рис. 3.3, рис. 3.4).

Низкотемпературные потребители тепла, такие как сырая вода для деаэрации подпиточной воды в схемах горячего водоснабжения ГВС, подогреваемая во встроенных пучках конденсаторов турбин с температурой ~60℃, нагрев воды в первых (нижних) ступенях подогревателей ГВС, являются самой эффективной технологией топливосбережения, позволяющей снизить расход топлива на ТЭЦ для подогрева ГВС до уровня 24 кг.у.т/Гкал. КИТ использования отработанного тепла турбин достигает 600%, а «Анергия-» уменьшается до -119 кгут/Гкал.

Декарбонизация тепловой энергетики путем теплофикации в Российской Федерации в отличие от других решений, является самым эффективным техническим решением, которое позволяет до ~5,4 раз снизить топливную ёмкость тепловой энергии для населения, и соответственно, до ~5,4 раз сократить карбонатные выбросы в окружающую среду при функционировании теплофикационных систем теплоснабжения [9].

Отказ от существующих усреднённых «физических», «котловых» методов, «альтернативных» котельных и других методов с переходом на анализ маржинальных издержек «анергии» на производство, транспорт и потребление одной единицы «эксергии» с кратностью потерь не менее чем 1 к 7,4÷32,2 и более с применением адекватной цифровизации потерь анергии по всей цепочке от конечного потребителя до месторождения топлива должен быть основой оценки эффективности энергетических систем.

5.  Предложения для возрождения теплофикации и декарбонизации тепловой энергетики

Для возрождения теплофикации и декарбонизации тепловой энергетики необходимо хотя бы в среднесрочном периоде (в течение 5÷10 лет) до 2035 г.:

5.1. Признать ошибочным «Решение Комиссии ЭНИН АН СССР» от 10 января 1950 года [4], а именно:

- Пункт 2. «...методы распределения экономии топлива при комбинированном процессе выработки тепла и энергии … не могут вытекать из законов термодинамики...»

Комментарий: Методы должны основываться именно на физических законах и законах термодинамики.

- Пункт 3. «принятие для государственного планирования...  на основе «метода МЭС».

Комментарий: принятый «Метод МЭС» - это технологически необоснованный метод перераспределения затрат топлива с электрической на тепловую энергию. Недопустимо подстраивать технологические показатели работы паровых турбин ТЭЦ и статистическую отчётность под политические требования, в частности – снижение затрат топлива на электрическую энергию за счёт увеличения затрат на тепловую от ТЭЦ.

- Пункт 4. «обязательное приведение сравниваемых ТЭЦ к одинаковому отпуску электроэнергии и тепла по полному расходу топлива в энергосистеме…». Комментарий: не к одинаковому отпуску, а к одинаковому полезному потреблению электроэнергии и тепла в системе теплоснабжения.

5.2. Ввести основные показатели энергетической политики и учитывать в статистической отчётности ТЭЦ не два вида энергии, а три вида, объективно отражающих смысл и суть неразрывного производства комбинированной энергии ТЭЦ, основанных на термодинамических законах с применением понятий «эксергия» и «анергия» (табл. 3.1, рис 6.2) [8]:

  - раздельная конденсационная электроэнергия со сбросом отработанного тепла от турбин в окружающую среду с КИТТЭС ~10÷40%, КИТПГУ ~50÷60%, УРУТПГУ не ниже 248÷206 г.у.т./кВтч.

  - раздельная тепловая энергия от котлов, не участвующих в производстве электроэнергии, с КИТкот ~78÷110%, УРУТкот = 183÷130 кг.у.т/Гкал.

  - комбинированная (теплофикационная) тепловая и электрическая энергия с КПДкомб = 82÷88%, состоящей из комбинированной энергии с удельной выработкой электроэнергии на тепловом потреблении ~0,01÷1,5 МВт/Гкал, с затратами топлива «эквивалентной КЭС» КИТкомбЭЭТЭЦ ~10÷40%; УРУТкомбЭЭТЭЦ не ниже 340÷310 г.у.т/кВтч, КИТПГУ ~50÷60%; УРУТПГУ не ниже 248÷206 г.у.т/кВтч; с затратами топлива комбинированной тепловой энергии паровых турбин без сброса тепла в окружающую среду с КИТкомбТЭТЭЦ ~100÷1000%, УРУТкомбТЭТЭЦ ~143÷14,3 кг.у.т/Гкал

5.3. Добавить показатели теплофикации ТЭЦ в абсолютных (и относительных) значениях, конкретно определяющие декарбонизацию [8, 9]:

- U — потенциал теплофикации, декарбонизации, тут/год (%);

- W — удельная выработка теплофикации, декарбонизации ТЭЦ, МВт/Гкал (%);

- КПДбрутто турбины, КПДнетто турбины , (%);

- XОПтепло - прирост расхода топлива на прирост теплоэнергии, кг.у.т/Гкал (%);

- XОПээ - прирост расхода топлива на прирост электроэнергии, г.у.т/кВтч (%).

5.4. Принять решение по применению в России опыта регулирования теплофикации (когенерации) энергетики зарубежных стран с применением понятий «эксергия» и «анергия». При регулировании энергетической политики России по методикам международной практики на основе эксергетического метода, метода Вагнера, эквивалентной КЭС экономия топлива в размере до 48% (83%-35%) в соответствии со вторым законом термодинамики должна  относится только на удешевление в 2,5÷8раз (66÷20 кг.у.т/Гкал)  бросовой тепловой энергии от турбин ТЭЦ, то есть к тем, кто непосредственно потребляет отработанное тепло от производства электроэнергии (рис 3.3), а именно, потребители тепловой энергии ТЭЦ [10]. Это позволит теплоснабжающим организациям обеспечить инвестиционную привлекательность «теплофикации» и решить многолетние проблемы своевременного ремонта изношенных теплотрасс и развития систем теплоснабжения, а также исключить скрытое перекрёстное субсидирование электроэнергии потребителями тепловой энергии ТЭЦ, существующее более 75 лет.

5.5 Привлечь молодых, амбициозных, не конформных учёных высшего образования и НИИ вести научное сопровождение энергетической и экологической политики в следующих важных документах:

а) статистической отчётности по эффективности работы тепловых электростанций (6-ТП),

б) энергетической политики развития энергетики России на основе Эксергии и Анергии

а) разработки плана государственной декарбонизации «План ГОДЭРО»

в) Схем теплоснабжения городов, национальных проектов «Чистый воздух» и т.д.

5.6. Повышение квалификации тепло- и электроэнергетиков в части технологии производства, анализа ТЭП ТЭС и их изменения в зависимости от изменения технологических режимов работы, а также мотивации новых потребителей к применению высокоэффективных технологий: низкотемпературные графики, тепловые насосы, трансформация и аккумуляция тепла в грунте и т.д.

Выводы

В данной статье представлены результаты многолетних исследований и анализа работы теплофикационных систем с применением эксергетического метода анализа:

- Наглядно показана эффективность применения теплофикации и потенциал топливосбережения и снижения выбросов углекислого газа в окружающую среду при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

- Эффективность выработки и зависит от климатических параметров и использования технологических потерь (анергии).

- Определена необходимость пересмотра существующего подхода к распределению затрат топлива на электрическую и тепловую энергию при комбинированной выработке с пересмотром методики на основе эксергетического анализа.

- Предложены мероприятия по началу возрождения теплофикации и декарбонизации тепловой энергетики в среднесрочном периоде

Заключение

К сожалению, в настоящее время практически полностью отсутствует интерес к теплофикации регионов и России. Данная статья, возможно, найдёт интерес у сторонников возрождения теплофикации, законодательной и исполнительной власти, осуществляющих государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию, с целью возродить теплофикацию и последующей разработки «Плана государственной декарбонизации энергетики России» (ГОДЭРО), как когда-то книга Карла Баллода «Государство будущего. Производство и потребление в социальном государстве» [11] явилась фундаментальной платформой для создания гениального проекта 1920 года «План ГОЭЛРО».

Список литературы

1. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 сентября 2016 года №952 «Об утверждении Методических указаний по распределению удельного расхода условного топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, применяемых в целях тарифного регулирования в сфере теплоснабжения» https://docs.cntd.ru/document/420377440?ysclid=mclmz3q42j749103811

2. Богданов А.Б. Котельнизация России - беда национального масштаба // Новости теплоснабжения. – 2006. - №10. - С. 30-34. (2006. - №11. – С. 36-40; 2006. - №12. – С. 33-38; 2007. - №4. – С. 28-33; 2007. - №5. – С. 50-54) https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=795

3. Стенников В.А. «Альтернативная котельная» путь в никуда для теплоснабжения. Новости теплоснабжения, №07 (167), 2014 г.

4. Решение Комиссии, выбранной научным совещанием Энергетического института АН СССР и секции теплофикации МОНИТОЭ для выработки выводов по вопросу о технико-экономических показателях работы ТЭЦ (на основе материалов совещания, состоявшегося 10 и 11 января 1950 г.) // Вопросы определения КПД теплоэлектроцентралей (сборник статей) под общей редакцией А.В. Витера. – Москва – Ленинград: Госэнергоиздат, 1953. – С. 117.

5. Шаргут Я., Петела Р. Эксергия / Пер. с польск. под ред. В.М. Бродянского. - Изд. перераб. и доп. - М.: Энергия, 1968.

6. Богданов А.Б. Управление тарифами и нагрузкой: французский опыт. https://www.eprussia.ru/teploenergetika/15/168.htm

7. Богданов А.Б., Богданов Д.А., Богданова О.А. Комбинированная энергия ТЭЦ // СОК. -  2022. - №08. – С.32-40. https://www.c-o-k.ru/articles/kombinirovannaya-energiya-tec-1

8. Богданов А.Б., Богданова О.А. Экономика энергетики ТЭЦ с применением эксергии и анергии. -  2015. http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3170

# 9. Декарбонизация российской энергетики на основе теплофикации // Энергосбережение. – 2022. - №1.  - С. 58-62.

10. Богданов А.Б. Теплофикация России и Когенерация Европы, подобие и различие в цифрах и графиках, для регулятора и не только. – 2020. https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=4190

11. Атлантикус. Государство будущего. Производство и потребление в социальном государстве. - С.-Петербург, 1906. https://istmat.org/node/27169